Об утверждении временного положения «Об инженерном устройстве (обеспечении и инженерных изысканиях) городского округа город Уфа Республики Башкортостан»

Рассмотрев обращение Главархитектуры Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан (№ 7-12627/юр от 24.12.2008г.), принимая во внимание постановление главы Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан № 6771 от 13.11.2008г. «О разработке нормативно-правовой документации в области градостроительной деятельности», с учетом заключений УКХиБ Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан (№ 6-13/6 от 19.12.2008г.), УКС Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан (№ 1247/1 от 04.12.2008г.), Комитета по земельным ресурсам и землеустройству г.Уфы (№ 19165 от 19.12.2008г.), МУП «Уфаводоканал» (№ 13-12/137 от 19.12.2008г.), ООО «БашРЭС-УГЭС» (№ 102/49-3509 от 17.12.2008г.), ООО «БашРТС» (№ 102-4806 от 15.12.2008г.), ООО «БашРЭС» (№ 102/13 от 15.12.2008г.), филиала «Уфагаз» ОАО «Газ-сервис» (№ 25/3896 от 15.12.2008г.),

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.	Утвердить Временное положение «Об инженерном устройстве (обеспечении и
инженерных   изысканиях)   городского  округа  город  Уфа  Республики  Башкортостан»
(Приложение   1),   «Нормы   расхода   воды   потребителями»   (Приложение   2),   «Зоны
санитарной  охраны  источников  водоснабжения  водопроводов  питьевого  назначения»
(Приложение 3), «Нормы электропотребления» (Приложение 4), «Форма разрешения на
право производства инженерных изысканий для строительства» (Приложение 5), «Список
предприятий         и     организаций,     эксплуатирующих     инженерные    коммуникации»
(Приложение 6), «Перечень магистральных инженерных сетей» (Приложение 7).

- Информационно-аналитическому  отделу  Управления  по  информационной   и
гуманитарной   политике   Администрации   городского   округа   город   Уфа   Республики
Башкортостан обеспечить публикацию настоящего постановления  в газете  "Вечерняя
Уфа", а также на официальном сайте Администрации  городского округа город Уфа
Республики Башкортостан в сети Интернет.

- Контроль за исполнением  настоящего  постановления  возложить на первого
заместителя    главы    Администрации    городского    округа    город    Уфа    Республики
Башкортостан Р.Ф. Саттарова.

Глава Администрации

городского округа город Уфа

Республики Башкортостан	П.Р. Качкаев

Временное Положение

«Об инженерном обустройстве (обеспечении и инженерных изысканиях) городского округа город Уфа Республики Башкортостан»

Глава 1. Общие положения Статья 1. Введение

1.1.	Настоящее    временное    Положение    «Об    инженерном    обустройстве
(обеспечении и инженерных изысканиях) городского округа город Уфа Республики
Башкортостан»   (далее   -   Положение)      разработано   на   основании   требований
действующего   законодательства,   и   устанавливает   общие   требования   к   порядку
подготовки,   составу   и   содержанию   проектной   документации   территориального
планирования,      по      планировке     территории      и      архитектурно-строительному
проектированию в части инженерно-технического обеспечения объектов капитального
строительства,   реконструкции       на   территории   городского   округа   город   Уфа
Республики     Башкортостан.     Разработка     настоящего     положения     обусловлена
необходимостью упорядочения и выполнения инженерно-геодезических и инженерно-
геологических     изысканий,     создания     условий     централизованного     учета     и
систематизации единой базы данных    об инженерной обеспеченности, инженерно-
геологических и геодезических исследованиях   и отображения их в информационной
системе градостроительной деятельности на территории городского округа город Уфа
Республики Башкортостан.

- Настоящее Положение разработано в развитие Правил землепользования и
застройки   городского   округа   город   Уфа   Республики   Башкортостан   и   иных
действующих   нормативных   правовых   актов,   регламентирующих   инвестиционно-
строительную деятельность на территории городского округа город Уфа Республики
Башкортостан.

- К основным задачам Положения относятся:

- оптимизация процесса создания единой информационной базы данных по
инженерной  обеспеченности  и  инженерно-изыскательским работам  на территории
городского округа город Уфа РБ;

- оптимизация взаимодействия организаций соответствующих направлений при
осуществлении подготовки технических условий для проектирования и строительства
объектов капитального строительства инженерного обеспечения и подключения иных
объектов капитального строительства к инженерным коммуникациям в целях создания
благоприятных условий проживания;

-	совершенствование    процесса    подготовки    проектной   документации    по
планировке территории в части требований к   размещению основных инженерных
сооружений,   обоснованности   и   качеству   объектов   капитального   строительства
инженерно-технического обеспечения, в том числе, линейных объектов, относящихся к
категории магистральных;

2

совершенствование процесса подготовки проектной документации применительно к объектам капитального строительства и всего инвестиционного процесса в строительстве;

-	сокращение   сроков   и  оптимизация   порядка  подготовки,   согласования   и
утверждения проектной документации на территории городского округа город Уфа
Республики Башкортостан в зависимости от видов, стадий и этапов проектирования.

- Настоящее   Положение   регулирует   отношения   между   организациями,
осуществляющими проектирование, строительство, реконструкцию и   эксплуатацию
сетей инженерно-технического обеспечения, включая порядок подачи и рассмотрения
заявления о подключении, выдачи и исполнения технических условий подключения, а
также условия подачи ресурсов, при подключении строящихся (реконструируемых)
объектов    капитального    строительства,    непосредственно    к    оборудованию    по
производству или переработке, в том числе утилизации соответствующих ресурсов
(электрическая энергия, тепловая энергия, газ, вода).

- Настоящее Положение подлежит применению всеми уполномоченными
субъектами,   осуществляющими   градостроительную   деятельность   на   территории
городского округа город Уфа Республики Башкортостан, независимо от их форм
собственности и принадлежности.

Статья 2. Нормативные ссылки

Настоящее положение разработано в соответствии:

- Земельным кодексом Российской Федерации;

- Градостроительным кодексом Российской Федерации;

-	постановлением Правительства РФ от 29.12.2005 года   № 840   «О форме
градостроительного плана земельного участка»;

-	постановлением Правительства Российской Федерации от 13.02.2006г. №83
«Об утверждении  Правил  определения  и  предоставления  технических условий
подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического
обеспечения и Правил подключения объекта капитального строительства к сетям
инженерно-технического обеспечения»;

-	постановлением Правительства Российской Федерации от 05.03.2007г. №145
«О  порядке  организации  и  проведения  государственной  экспертизы  проектной
документации и результатов инженерных изысканий»;

- постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008г. №87 «О
составе разделов проектной документации и требованиях к их      содержанию»;

- приказом Росстроя от 02.07.2007г. №  187 «О порядке передачи проектной
документации    и    (или)    результатов    инженерных    изысканий    для    проведения
государственной экспертизы при невозможности её проведения в субъекте Российской
Федерации по месту расположения земельного участка, на котором предполагается
осуществить     строительство,     реконструкцию,      капитальный     ремонт     объекта
капитального строительства»;

- законом Республики Башкортостан от 11.07.2006г. №341-з «О  регулировании
градостроительной деятельности в Республике Башкортостан»;

- постановлением    Правительства   Республики    Башкортостан   №    153    от
13.05.2008г.   «Об   утверждении   республиканских   нормативов   градостроительного
проектирования «Градостроительство. Планировка и застройка городских округов,
городских и сельских поселений Республики Башкортостан»;

3

-	Правилами  землепользования  и  застройки  городского  округа  город  Уфа
Республики Башкортостан, утвержденными решением Совета городского округа город
Уфа Республики Башкортостан №7/4 от 22.08.2008г.;

с учетом:

-   СНиП    11-04-2003   «Инструкция   о   порядке   разработки,   согласования, экспертизы и утверждения градостроительной документации»;

- СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и
сельских поселений»;

- СанПиН    2.2.1/2.1.1.1200-03    «Санитарно-защитные   зоны    и    санитарная
классификация    предприятий,    сооружений    и    иных    объектов»,    утвержденные
постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации
от 25.09.2007г. №74.

- СНиП   11-02-96   «инженерные   изыскания   для   строительства.   Основные
положения»;

- СП 11-104-97 «Инженерно-геодезические изыскания для строительства». Часть
2.   Выполнение   съемки   подземных   коммуникаций   при   инженерно-геодезических
изысканиях для строительства»;

- ГКИНП-17-002-93 «Инструкция о порядке осуществления государственного
геодезического надзора в Российской Федерации».

Статья 3. Основные положения

3.1.	Все   работы   по   инженерному   обеспечению   объектов   капитального
строительства на территории городского округа город Уфа Республики Башкортостан
осуществляются на основании действующего Генерального плана городского округа
город Уфа Республики Башкортостан, с учетом его корректировки и разработанных в
их развитие генеральных схем или проектов инженерных сетей:

- схемой энергоснабжения города Уфы;

- генеральной схемой водоснабжения и водоотведения города Уфы;

- схемой расширения, реконструкции сетей газоснабжения города Уфы;

- схемой дренажно-дождевой канализации города Уфы;

Правил землепользования и застройки и проекта водоохранных зон рек и водоемов на территории городского округа   город Уфа Республики Башкортостан.

3.2.	Проектная документация на строительство (реконструкцию) инженерных
сооружений и коммуникаций должна разрабатываться с учетом полного обеспечения
районов застройки современными коммунальными услугами:

- водоснабжение и водоотведение;

- теплоснабжение;

- газоснабжение;

- электроснабжение;

- телефонизация.

Статья 4. Основные понятия, используемые в положении.

Понятия, используемые в настоящем Положении, применяются в следующем значении:

акт выбора земельного участка (площадки, трассы) - документ, являющийся результатом выбора земельного участка для строительства нежилого объекта капитального строительства (в том числе линейного) и установления его охранной или санитарно-защитной зоны, по процедуре предварительного согласования места

4

размещения объекта, утверждаемый постановлением главы Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан;

границы технических (охранных) зон инженерных сооружений и коммуникаций - границы территорий, предназначенных для обеспечения обслуживания и безопасной эксплуатации надземных и подземных инженерных сооружений и коммуникаций;

границы зон санитарной охраны источников питьевого водоснабжения -границы зон I, II, 111 пояса санитарной охраны. Первого - строгого режима, второго и третьего - режимов ограничений.

-	границы зоны I пояса санитарной охраны - границы огражденной, охраняемой
территории     водозаборных сооружений,  площадок водопроводных сооружений  и
водоподводящего канала. На территории I пояса санитарной охраны запрещаются все
виды  строительства,   не  имеющие  непосредственного  отношения  к  эксплуатации,
реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в том числе прокладка
трубопроводов различного назначения, размещение жилых и хозяйственно-бытовых
зданий, проживание людей, применение ядохимикатов и удобрений, постоянное и
временное   проживание   людей,   не   связанных   непосредственно   с   работой   на
водопроводных сооружениях;

- границы    зоны    II   пояса   санитарной   охраны   -   границы   территории,
непосредственно окружающей не только источники, но и их притоки, на которой
установлен режим ограничения строительства и хозяйственного пользования земель и
водных объектов;

- границы   зоны   III    пояса   санитарной   охраны   -   границы   территории,
непосредственно прилегающей к акватории водоисточников и выделяемой в пределах
территории  II  пояса  по  границам  прибрежной  полосы  с  режимом  ограничения
хозяйственной деятельности;

границы санитарно-защитных зон - границы территорий отделяющих промышленные площадки от жилой застройки, рекреационных зон, зон отдыха и курортов. Ширина санитарно-защитных зон, режим их содержания и использования устанавливается в соответствии с законодательством о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения;

В границах санитарно-защитных зон устанавливается режим санитарной защиты от неблагоприятных воздействий; допускается размещение коммунальных инженерных объектов городской инфраструктуры в соответствии с санитарными нормами и СНиП.

застройщик - физическое, юридическое лицо или предприниматель, являющийся правообладателем земельного участка и обеспечивающий на принадлежащем ему земельном участке строительство, реконструкцию, капитальный ремонт объектов капитального строительства, а также выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной документации для их строительства, реконструкции, капитального ремонта;

зоны с особыми условиями использования территорий - территории общего пользования, занятые зелеными насаждениями, охранные, санитарно-защитные зоны, зоны охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, Республики Башкортостан, водоохранные зоны, зоны охраны источников питьевого водоснабжения и водопроводных сооружений, зоны охраняемых объектов, иные зоны, устанавливаемые в соответствии с законодательством Российской Федерации и Республики Башкортостан;

инженерные изыскания - изучение природных условий и факторов техногенного воздействия в целях рационального и безопасного использования территорий и земельных участков в их пределах, подготовки данных по обоснованию

5

материалов,     необходимых     для     территориального     планирования,     планировки территории и архитектурно-строительного проектирования;

инженерное (инженерно-техническое) обеспечение территории - комплекс мероприятий по строительству новых (реконструкции существующих) сетей и сооружений объектов инженерной инфраструктуры с целью обеспечения устойчивого развития территории;

инженерная, транспортная и социальная инфраструктуры - комплекс сооружений и коммуникаций транспорта, связи, инженерного оборудования, а также объектов социального и культурно-бытового обслуживания населения, обеспечивающий устойчивое развитие и функционирование городского округа город Уфа Республики Башкортостан;

красные линии - линии, которые устанавливаются посредством разработки проектов планировки и обозначают существующие, планируемые (изменяемые, вновь образуемые) границы территорий общего пользования (включая дороги, улицы, проезды, площади, скверы, бульвары, набережные и другие объекты и территории, которыми беспрепятственно пользуется неограниченный круг лиц), границы земельных участков, на которых расположены сети инженерно-технического обеспечения, линии электропередачи, линии связи (в том числе линейно-кабельные сооружения), трубопроводы, автомобильные дороги, железнодорожные линии и другие подобные сооружения (далее - линейные объекты);

линейные объекты - линии электропередачи, линии связи (в том числе линейно-кабельные сооружения), сети инженерно-технического обеспечения, трубопроводы, автомобильные дороги, железнодорожные линии и иные подобные сооружения и объекты капитального строительства;

объект капитального строительства - существующее здание, строение, сооружение, в том числе, линейные, а также объект, строительство которого не завершено (далее объект незавершенного строительства), за исключением временных строений и сооружений (киосков, навесов и других подобных построек);

подключение объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения - процесс, дающий возможность осуществления подключения строящихся (реконструируемых) объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, а также к оборудованию по производству ресурсов;

реконструкция - изменение параметров объектов капитального строительства, их частей (высоты, количества этажей (этажности), площади, показателей производственной мощности, объема) и качества инженерно-технического обеспечения);

строительство - создание зданий, строений, сооружений (в том числе на месте сносимых объектов капитального строительства);

ресурсы - холодная и горячая вода, сетевой газ, электрическая и тепловая энергия, используемые для предоставления услуг по электро-, тепло-, газо- и водоснабжению;

специальное регулирование - регулирование, устанавливаемое на основании санитарно-экологических, противопожарных, технических и иных нормативных требований, ограничивающих использование территорий для хозяйственной и иной деятельности;

сервитут - право ограниченного пользования чужим земельным участком; сети инженерно-технического обеспечения - совокупность имущественных объектов,    непосредственно    используемых   в    процессе    электро-,   тепло-,    газо-, водоснабжения    и    водоотведения.    При    подключении    объектов    капитального

6

строительства непосредственно к оборудованию по производству ресурсов либо к системам водоотведения и очистки сточных вод при отсутствии у организации, осуществляющей эксплуатацию такого оборудования, сетевой инфраструктуры указанная организация является организацией, осуществляющей эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения в части предоставления технических условий и выполнения иных действий в соответствии с настоящими Положениями;

территории общего пользования - не подлежащие приватизации территории, которыми беспрепятственно пользуется неограниченный круг лиц (в том числе площади, улицы, проезды, набережные, скверы, бульвары, территории объектов культурного наследия и т.д.), границы которых отображаются в проектах планировки территории посредством красных линий;

технические условия - условия подключения проектируемого объекта к внеплощадочным сетям инженерно-технического обеспечения, предусматривающие максимальную нагрузку и сроки подключения объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения;

точка подключения - место соединения сетей инженерно-технического обеспечения с устройствами и сооружениями, необходимыми для присоединения строящегося (реконструируемого) объекта капитального строительства к системам электро-, тепло-, газо-, водоснабжения и водоотведения.

Статья 5. Порядок предоставления земельных участков для проектирования и строительства объектов инженерной инфраструктуры с предварительным согласованием места размещения объекта, подготовки градостроительных планов земельных участков, архитектурно-строительного проектирования, выдачи разрешений на строительство и разрешений на ввод в эксплуатацию объектов капитального строительства

5.1.	Гражданин или юридическое лицо, заинтересованное в предоставлении
земельного  участка  под  проектирование  и  строительство  объектов  капитального
строительства   инженерной   инфраструктуры   в   письменной   форме   обращается   в
Администрацию городского округа город Уфа Республики Башкортостан (далее -
Администрация города) на имя главы Администрации городского округа город Уфа
Республики Башкортостан (далее глава Администрации города) с заявлением:

1)	об осуществлении функций заказчика по строительству капитального объекта
инженерной инфраструктуры, в том числе линейного для муниципальных нужд;

- о заключении муниципального контракта на строительство капитального
объекта инженерной инфраструктуры, в том числе линейного, для государственных
и/или муниципальных нужд;

- о  выборе  земельного  участка для  строительства объекта недвижимости,
относящегося к инженерной инфраструктуре, в том числе линейного объекта.

В случае, когда испрашивается земельный участок для проектирования и строительства линейных объектов, необходимых для инженерного обеспечения принадлежащего заявителю объекта недвижимости, к письму прикладываются технические условия от инженерных служб, эксплуатирующих инженерные сети.

5.2.	Данное обращение с учетом резолюции направляется в Главархитектуру для
рассмотрения и подготовки соответствующей документации.

При решении вопроса о возможности размещения объекта капитального строительства инженерно - транспортной инфраструктуры в соответствии с ранее разработанной и утвержденной в установленном порядке документацией по планировке (застройке) территории, не противоречащей транспортной схеме,

7

утвержденной в составе корректировки Генерального плана, согласно решению Совета городского округа город Уфа Республики Башкортостан от 04.08.2006г. № 14/4, Правилам застройки и землепользования, и не подлежащей, соответственно, изменению, осуществляется подготовка градостроительного заключения с последующим оформлением прав на землю (формирование границ земельного участка, постановка его на кадастровый учет), в установленном действующим земельным законодательством порядке с последующим предоставлением данного земельного участка в безвозмездное срочное пользование на срок не более чем один год.

Предоставление земельного участка в безвозмездного срочного пользования осуществляется в отношении государственных и муниципальных учреждений, казенных предприятий, а также органов местного самоуправления.

При наличии градостроительного плана земельного участка на объект капитального строительства инженерной инфраструктуры, утвержденного постановлением главы Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан в составе проекта межевания, уполномоченным структурным подразделением Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан осуществляется оформление прав муниципального образования на данный земельный участок (формирование границ земельного участка, постановка данного земельного участка на кадастровый учет) с последующим предоставлением данного земельного участка в безвозмездное срочное пользование лицу, с которым заключен муниципальный контракт на строительство объекта недвижимости, осуществляемое полностью за счет средств муниципального бюджета на основе заказа, размещенного в соответствии с федеральным законом о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд, на срок строительства объекта недвижимости.

В случае, когда испрашиваемый земельный участок расположен на территории городского округа город Уфа Республики Башкортостан, том числе, в границах элемента планировочной структуры (квартала, микрорайона) на которые отсутствует документация по планировке территории, осуществляется подготовка акта выбора.

При рассмотрении заявлений, поступивших от юридических и физических лиц, являющихся правообладателями объектов недвижимости, к которым необходимо подвести инженерные сети для обеспечения их последующей эксплуатации, Главархитектура рассматривает возможность подготовки акта выбора либо градостроительного заключения, руководствуясь при этом наличием либо отсутствием утвержденной в установленном порядке документации по планировке территорий.

При невозможности подготовки градостроительного заключения или акта выбора испрашиваемого земельного участка по градостроительным либо иным, установленным действующим земельным законодательством основаниям, Главархитектура осуществляет подготовку проекта ответа в адрес заявителя и направляет его главе Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан для принятия соответствующего решения.

5.3. Главное управление архитектуры и градостроительства Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан (далее - Главархитектура) по поступившему через Администрацию обращению гражданина или юридического лица в течении 14-ти рабочих дней готовит градостроительное заключение или акт о выборе земельного участка, для строительства объекта капитального строительства инженерной инфраструктуры (в том числе линейного объекта).

Трассировка прокладки инженерных коммуникаций устанавливается с учетом транспортной схемы, утвержденной в составе действующей корректировки генерального плана городского округа город Уфа Республики Башкортостан.

8

Запрос технической возможности подключения к сетям инженерно-технического обеспечения по градостроительному заключению осуществляет заказчик - структурное подразделение Администрации города в лице УКСа, УКХиБ, и т.д.

При этом, в соответствии с требованиями п.7 статьи 48 Градостроительного кодекса РФ технические условия, предусматривающие максимальную нагрузку и сроки подключения объектов капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения, срок действия технических условий, а также информацию о плате за подключение предоставляются организациями, осуществляющими эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения, органу, уполномоченному в области градостроительной деятельности на территории городского округа город Уфа Республики Башкортостан в течение 14 дней с момента направления соответствующего запроса бесплатно и являются неотъемлемой частью акта выбора земельного участка, либо градостроительного заключения.

Акт о выборе земельного участка, также как и градостроительное заключение подписывает начальник Главного управления архитектуры и градостроительства Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан.

5.4.	Акт о выборе земельного участка, градостроительное заключение подлежат
согласованию:

- с правообладателями земельных участков и иных объектов недвижимости,
права   и   охраняемые   законом   интересы   которых   могут   быть   затронуты   при
строительстве объектов инженерной инфраструктуры;

- с Администрацией соответствующего административного района городского
округа город Уфа Республики Башкортостан;

- Комитетом по управлению муниципальной собственностью Администрации
городского округа город Уфа Республики Башкортостан (далее - КУМС);

- Муниципальным учреждением «Земельное агентство города Уфы» (далее -
Земельное агентство).

- Управление коммунального хозяйства    и благоустройства Администрации
городского округа город Уфа Республики Башкортостан;

- МУП «Горзеленхоз»;

- необходимыми инженерными службами города.

5.5.	Акт о выборе земельного участка утверждается органом, уполномоченным
по распоряжению испрашиваемым земельным участком.

Публикация информационного сообщения о предстоящем предоставлении земельного участка осуществляется СМУ «Центр недвижимости г. Уфы».

Принимая во внимание то, что строительство объектов инженерной инфраструктуры является обязанностью муниципального образования, рассмотрение подготовленного и согласованного в установленном порядке акта выбора, либо градостроительного заключения, Комиссией по землепользованию и застройке г. Уфы не требуется.

Однако, градостроительное заключение, подготовленное по заявлению физического либо юридического лица, являющегося правообладателем объекта недвижимости, к которому необходимо подвести инженерные сети для обеспечения их последующей эксплуатации, согласованное в установленном порядке, подлежит рассмотрению на Комиссии по землепользованию и застройке г. Уфы, а в случае присоединения к инженерным сетям индивидуального жилого дома - Комиссией по индивидуальному жилищному строительству.

В протоколе Комиссии отражается необходимость оформления прав муниципального образования на испрашиваемый земельный участок в лице специально уполномоченного структурного подразделения, учреждения, в

9

безвозмездное срочное пользование с последующей их регистрацией в установленном законом порядке.

Подготовка проектов постановлений главы Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан о предварительном согласовании места размещения объекта и утверждении акта выбора земельного участка осуществляется МУ «Земельное агентство г. Уфы» после получения кадастровой выписки о земельном участке и выполнения земельно-кадастровых работ.

Решение о предварительном согласовании места размещения объекта является основанием для установления в соответствии с заявками граждан и юридических лиц, заинтересованных в предоставлении земельного участка для строительства, и за их счет, границ такого земельного участка и его государственного кадастрового учета в порядке, установленном федеральным законом от 24.07.2007г. №221-ФЗ «О государственном кадастре недвижимости», иными федеральными законами.

По завершении процедур постановки испрашиваемого земельного участка на кадастровый учет МУ «Земельное агентство г. Уфы» готовит проект постановления о предоставлении земельного участка для строительства объекта капитального строительства на праве аренды либо безвозмездного срочного пользования и направляет его главе Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан для принятия решения.

5.6.	По принятии указанного выше постановления Комитет по управлению
муниципальной    собственности    Администрации    городского    округа    город    Уфа
Республики Башкортостан (далее КУМС) осуществляет в течение 7 дней подготовку
проекта договора аренды земельного участка либо договор безвозмездного срочного
пользования.

Заключение соответствующих договоров аренды земельного участка либо безвозмездного срочного пользования производится в порядке, установленном действующим гражданским законодательством.

Договор аренды земельного участка, заключенный на срок 1 год и более подлежит государственной регистрации в соответствии с действующим гражданским законодательством по обращению правообладателя в Управление федеральной регистрационной службы по Республике Башкортостан.

При предоставлении земельных участков на срок до года их государственная регистрация не требуется.

В случае, если оформление прав на земельный участок осуществлялось Администрацией городского округа город Уфа Республики Башкортостан в интересах гражданина/юридического лица - правообладателя объекта капитального строительства, к которому необходимо подвести инженерные сети для обеспечения его последующей эксплуатации, дальнейшие правоотношения оформляются в рамках заключения гражданско-правовых договоров (соглашения об установлении частного сервитута земельного участка на период строительства инженерных сетей, концессионных соглашений).

5.7.	Физическое    или    юридическое   лицо,    являющееся    правообладателем
земельного участка, обращается на имя главы Администрации города с заявлением о
выдаче   градостроительного   плана   земельного   участка   (далее   -  ГПЗУ)   в   целях
проектирования и строительства капитального объекта инженерной инфраструктуры, в
том числе - линейного объекта.

Главархитектура по заявлению, поступившему через Администрацию города, обеспечивает подготовку ГПЗУ в течение 14 дней с момента предоставления заявителем необходимых правоустанавливающих документов на землю, технических условий, актуальной топосъемки земельного участка, и иных документов,

10

исчерпывающий перечень которых приведен в Положении «О порядке подготовки, утверждения, регистрации и выдачи градостроительных планов земельных участков на территории городского округа город Уфа Республики Башкортостан, утвержденного решением Совета городского округа город Уфа Республики Башкортостан № 5/14 от 26.06.2008г., с изменениями от 02.10.2008г. в развитие Правил землепользования и застройки городского округа город Уфа Республики Башкортостан.

В составе ГПЗУ указываются технические условия присоединения к сетям инженерно-технического обеспечения планируемого к строительству объекта. Указанный документ утверждается начальником Главархитектуры и выдается на руки заказчику без взимания платы.

- Общие   требования   к   порядку   подготовки,    составу   и   содержанию
документации  архитектурно-строительного  проектирования  объектов  капитального
строительства, в том числе, линейных, на территории городского округа город Уфа
Республики   Башкортостан   регламентированы   положением   «О   едином   порядке
разработки и согласования проектной документации в городском округе город Уфа
Республики Башкортостан», утвержденным решением Совета городского округа город
Уфа Республики Башкортостан (далее - городской Совет) от 31.07.2008г. №6/13.

- Государственная   экспертиза   проектной   документации   производится   в
порядке, установленном ст.49 Градостроительного кодекса РФ.

5.10.	Строительство,   реконструкция   объектов   капитального   строительства
инженерной   инфраструктуры,   а   также   их   капитальный   ремонт,   если   при   его
проведении затрагиваются конструктивные и другие характеристики надежности и
безопасности    таких   объектов,    осуществляется    на    основании    разрешения    на
строительство.

Разрешение на строительство объектов капитального строительства инженерной инфраструктуры на территории городского округа город Уфа Республики Башкортостан за исключением объектов указанных в п.5.11. настоящего Положения выдается отделом градостроительного контроля и выдачи разрешений на строительство Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан (далее - отдел градостроительного контроля).

5.11.	Инспекция    Государственного    строительного    надзора    Республики
Башкортостан    (далее    -    Инспекция)    выдает    разрешения    на    строительство,
реконструкцию     и    капитальный    ремонт    следующих    объектов    капитального
строительства:

объектов энергетических систем регионального значения;

-	линейных объектов и сооружений регионального значения, обеспечивающих
деятельность субъектов естественных монополий;

- иных   объектов,   строительство   которых   необходимо   для   осуществления
полномочий    органов    государственной    власти    Республики    Башкортостан,     в
соответствии с пунктом 2 статьи 26.11 Федерального закона "Об общих принципах
организации    законодательных    (представительных)    и    исполнительных    органов
государственной власти субъектов Российской Федерации";

- объектов регионального значения  на земельных участках,  на которые  не
распространяется   действие   градостроительных   регламентов   или   для   которых   не
устанавливаются градостроительные регламенты в соответствии с частями 4 и 6 статьи
36 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

5.12.	Порядок выдачи разрешений на строительство и разрешений  на ввод
объекта в эксплуатацию регламентирован положением «О порядке выдачи разрешений
на строительство и выдачи разрешений на ввод объекта в эксплуатацию на территории

11

городского округа город Уфа Республики Башкортостан», утвержденным решением городского Совета от 21.02.2006г. №8/21.

Порядок выдачи разрешений на строительство объектов капитального строительства регионального значения, в том числе объектов на земельных участках, на которые не распространяется действие градостроительных регламентов или для которых не устанавливаются градостроительные регламенты, на территории Республики Башкортостан утвержден постановлением Правительства Республики Башкортостан от 11.07.2006г. №199.

Статья 6. Особенности формирования исходно-разрешительной документации на проектирование в части инженерно-технического обеспечения

6.1.	Исходно-разрешительная документация подготавливается Главархитектурой
для выполнения:

- документации по территориальному планированию;

- документации по планировке территории;

архитектурно-строительного      проектирования      объектов      капитального строительства.

- На основании постановления главы Администрации города о разработке
документации  по  территориальному  планированию,  документации  по  планировке
территории        до    начала    проектирования    Главархитектурой    запрашиваются    в
инженерных службах, эксплуатирующих инженерные сети, данные о технической
возможности   инженерно-технического  обеспечения  территорий   и   представляются
организации,    осуществляющей   разработку   планировочной    документации    (если
заказчиком является Главархитектура) либо лицу, которому постановлением главы
Администрации города разрешена разработка планировочной документации в виде
исходных данных.

- Информация о технической возможности подключения предполагаемых к
строительству      объектов      капитального      строительства      подготавливается      и
предоставляется инженерными службами города и организациями, ответственными за
эксплуатацию      сетей      инженерно-технического      обеспечения,      по      запросам
Главархитектуры, либо физических, юридических лиц, предпринимателей (в случаях,
когда по их инициативе осуществляется градостроительная подготовка территории с
установлением границ из состава государственных или муниципальных земель для
предоставления на торгах сформированных земельных участков в целях строительства
физическим и юридическим лицам, предпринимателям).

- Главархитектура обеспечивает предоставление информации о технической
возможности   подключения   к   сетям   инженерно-технического   обеспечения    при
подготовке акта выбора земельного участка для строительства объекта капитального
строительства в его составе, до принятия постановления главы Администрации города
о     предварительном     согласовании     места    размещения     объекта     капитального
строительства.

- СМУ   «Центр   недвижимости»   обеспечивает   подготовку   информации   о
технической возможности подключения к сетям инженерно-технического обеспечения
до принятия решения о проведении торгов (аукционов) по предоставлению земельного
участка  в  собственность либо  в  аренду для  строительства  объекта  капитального
строительства.

- Технические условия подготавливаются и предоставляются инженерными
службами города и организациями, ответственными за эксплуатацию сетей инженерно-
технического обеспечения по заявлениям правообладателей земельных участков и

12

объектов капитального строительства (в случаях подготовки проектной документации для осуществления их строительства на предоставленном заявителю земельном участке, реконструкции принадлежащего заявителю объекта капитального строительства).

6.7. Случаи, когда эксплуатация объектов возможна без подключения к инженерным сетям за счет автономных систем внутриплощадочного инженерно-технического обеспечения (скважина, ДЭС), определяются в соответствии с действующим законодательством, Правилами землепользования и застройки городского округа город Уфа Республики Башкортостан, иными нормативными правовыми актами и нормативными техническими документами, регулирующими особенности таких проектных решений.

Главархитектура вправе установить перечень случаев, когда эксплуатация объектов возможна без подключения к внеплощадочным инженерным сетям.

Предложения, направляемые в Главархитектуру о проектировании автономных систем внутриплощадочного инженерно-технического обеспечения применительно к конкретным случаям, вправе подавать:

- правообладатели земельных участков, объектов капитального строительства,
имеющие намерение провести реконструкцию принадлежащих им зданий, строений,
сооружений;

- лица,   не   являющиеся   правообладателями   земельных   участков,   объектов
капитального строительства, которые по своей инициативе обеспечивают действия по
градостроительной   подготовке   территории   с   установлением   границ   земельных
участков из состава государственных или муниципальных земель для предоставления
сформированных    земельных    участков,    объектов    капитального    строительства,
реконструкции.

Указанные лица направляют в Главархитектуру обоснование возможности достижения необходимого объема и качества инженерно-технического обеспечения вновь создаваемых, реконструируемых, объектов без подключения к внеплощадочным централизованным сетям.

Главархитектура рассматривает данные предложения при подготовке акта выбора земельного участка, при согласовании документации по планировке территории, документации архитектурно-строительного проектирования объектов капитального строительства.

Статья 7. Требования к документации по планировке территории в части инженерно-технического обеспечения

7.1. В состав проекта планировки в части инженерно-технического обеспечения территории включаются:

-	чертеж(и), отображающий линии, обозначающие дороги, улицы, проезды,
линии     связи,     объекты     инженерной     и     транспортной     инфраструктур     (по
соответствующим разделам);

-	положения о размещении объектов капитального строительства федерального,
регионального  или  местного  значения,  а также  о  характеристиках  планируемого
развития территории и характеристиках развития систем социального, транспортного
обслуживания и инженерно-технического обеспечения, необходимых для развития
территорий;

13

- границы зон планируемого размещения объектов социально-культурного и
коммунально-бытового    назначения,    головных   объектов    инженерно-технического
обеспечения, иных объектов капитального строительства.

- пояснительная записка с описанием и обоснованием положений, касающихся
определения     параметров     планируемого     строительства     систем     социального,
транспортного обслуживания и инженерно-технического обеспечения, необходимых
для развития территорий.

- схему организации улично-дорожной сети и схему движения транспорта на
соответствующей территории;

- схему вертикальной планировки и инженерной подготовки территории;

- схему границ зон с особыми условиями использования территории;

- сводный план инженерных сетей;

7.2.	Подготовка  проектов  межевания  в  границах  элементов  планировочных
структур  осуществляется  в  составе  проектов  планировки  или  в  виде  отдельного
документа.

В состав проекта межевания территории в части инженерно-технического обеспечения территории включаются чертежи межевания территории, на которых отображаются:

- границы земельных участков, на которых расположены линейные объекты;

- границы зон с особыми условиями использования территорий;

- границы зон действия публичных сервитутов;

В состав проекта межевания территории включаются также требования по составу и содержанию проекта межевания территории в соответствии с Положением «О едином порядке разработки и согласования проектной документации в городском округе город Уфа Республики Башкортостан», утвержденным решением Совета городского округа город Уфа Республики Башкортостан от 31.07.2008г. № 6/13,

В составе проекта межевания могут подготавливаться градостроительные планы земельных участков на объекты инженерно-технического обеспечения, в том числе, на линейные объекты, в целях дальнейшей реализации муниципальных нужд по их строительству в порядке, предусмотренном действующим законодательством и настоящим Положением.

7.3.	Подготовка ГПЗУ осуществляется также и в виде отдельного документа на
ранее предоставленном земельном участке.

В составе ГПЗУ по части инженерного обеспечения территории (земельного участка) указываются:

-	границы зон действия публичных сервитутов;

- информация о технических возможностях подключения объектов капитального
строительства к сетям инженерно-технического обеспечения;

- иная информация и сведения, установленные действующим законодательством,
иными нормативными правовыми актами, необходимыми для расчета инженерной
обеспеченности     объектов      капитального     строительства,      предполагаемого      к
размещению.

7.4.	В    состав   документации    архитектурно-строительного    проектирования
объектов капитального строительства в части инженерно-технического обеспечения, за
исключением проектной документации линейных объектов, включаются следующие
разделы:

-	пояснительная записка с исходными данными для архитектурно-строительного
проектирования,   строительства,   реконструкции,   капитального   ремонта   объектов
капитального строительства, в том числе с результатами инженерных изысканий,
техническими условиями;

14

-	сведения  об  инженерном  оборудовании,  о  сетях  инженерно-технического
обеспечения,       перечень      инженерно-технических      мероприятий,       содержание
технологических решений;

-	проект организации строительства объектов капитального строительства;

- проект организации работ по сносу или демонтажу объектов капитального
строительства,   их   частей   (при   необходимости   сноса   или   демонтажа   объектов
капитального  строительства,   их  частей  для  строительства,  реконструкции  других
объектов капитального строительства);

- перечень мероприятий по охране окружающей среды;

- перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности;

- смета на строительство объектов капитального строительства, финансируемых
за счет средств соответствующих бюджетов.

Статья 8. Порядок согласования и экспертиза проектной документации объектов инженерной инфраструктуры

8.1. Согласование проектной документации по планировке территории производится в соответствии с Положением «О едином порядке разработки и согласования проектной документации в городском округе город Уфа Республики Башкортостан», утвержденным решением Совета городского округа город Уфа Республики Башкортостан от 31.07.2008г. № 6/13 в развитие Правил землепользования и застройки городского округа город Уфа Республики Башкортостан в части инженерно- технического обеспечения, относящихся к магистральным сетям и головным сооружениям.

8.2 Проектная документация объектов капитального строительства, в том числе объектов инженерного обеспечения, и результаты инженерных изысканий, выполняемых для подготовки такой проектной документации, подлежат государственной экспертизе, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством.

- Заказчик   до   утверждения   проектной   документации      направляет   ее   в
Государственное учреждение Управление государственной экспертизы Республики
Башкортостан.

- Государственная   экспертиза   не   проводится   в   отношении   проектной
документации   и   результатов   инженерных  изысканий   на   строительство   уличных
распределительных сетей инженерно-технического обеспечения в зонах застройки
индивидуальными жилыми домами.

Выдача разрешений на строительство не требуется на строительство уличных распределительных сетей инженерно-технического обеспечения в зонах застройки индивидуальными жилыми домами (в соответствии с Законом Республики Башкортостан от 11.07.2006г. №341з «О регулировании градостроительной деятельности в Республики Башкортостан»).

8.5. Проектная документация объектов инженерной инфраструктуры принимается на рассмотрение в Главархитектуру от заказчика при наличии положительного заключения государственной экспертизы, наличия согласований от соответствующих служб, соблюдения условий, изложенных в ГПЗУ.

8.6. Главархитектура осуществляет деятельность по рассмотрению проектной документации в рамках полномочий органа местного самоуправления, предусмотренных п.п. 1.2 ч. 11 ст.51 Градостроительного кодекса РФ, п. 8 ст. 41 Правил землепользования и застройки городского округа города Уфы Республики Башкортостан в целях последующего рассмотрения вопроса о возможности выдачи

15

разрешения на строительство в течение 10-ти дней со дня получения соответствующего заявления.

В случае выдачи лицу разрешения на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции проводится проверка проектной документации или указанной схемы планировочной организации земельного участка на соответствие требованиям, установленным в разрешении на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции.

Проектная документация принимается в следующем составе:

а)	пояснительная записка;

б)	схема   планировочной   организации   земельного   участка,   выполненная   в
соответствии с градостроительным планом земельного участка, с обозначением места
размещения объекта капитального строительства, подъездов и проходов к нему, границ
зон действия публичных сервитутов, объектов археологического наследия;

в)	схема   планировочной   организации   земельного   участка,   подтверждающая
расположение линейного объекта в пределах красных линий, утвержденных в составе
документации по планировке территории применительно к линейным объектам;

г)	схемы, отображающие архитектурные решения;

д)	сведения  об  инженерном оборудовании,  сводный план  инженерных сетей
инженерно-технического      обеспечения      с      обозначением      мест     подключения
проектируемого объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического
обеспечения;

е)	проект организации строительства объекта капитального строительства;

ж)	проект организации работ по сносу или демонтажу объектов капитального
строительства, их частей.

8.7.	Проектная    документация    на    определенных    стадиях    проектирования
рассматривается инстанциями, указанными в перечне в виде:

- Администрацией соответствующего   административного   района в течение 3-х
дней рассматриваются чертежи генплана в части оценки возможного нарушения прав и
охраняемых законом интересов лиц на смежных с участком освоения земельных
участках - форма согласования - подпись главы Администрации административного
района городского округа город Уфа Республики Башкортостан, заверенная печатью
(на листе согласований);

- предприятиями и организациями, эксплуатирующими инженерные сети (при
необходимости)    рассматриваются    на    предмет    соответствия    ранее    выданным
техническим условиям (форма согласования определяется организациями);

Главархитектурой - проектная документация (после согласования с вышеуказанными инстанциями) и результатами Государственной экспертизы (форма согласования - штамп на чертежах разбивочного плана за подписью начальника Главархитектуры, а в его отсутствие, заместителем начальника Главархитектуры).

- Рассмотрение  проектной  документации  в  Главархитектуре  осуществляет
заказчик с привлечением, по необходимости, проектной организации.

- Устранение  замечаний  Главархитектуры  выполняется  заказчиком.  После
устранения замечаний проектная документация представляется в Главархитектуру в
составе согласно п. 5 ст. 8 настоящего Положения.

- Проверка исполнения и снятие замечаний Главархитектуры, изложенных в
письменном  виде,  осуществляется специалистами Главархитектуры в присутствии
заказчика.

Проверка исполнения и снятие замечаний организаций, эксплуатирующих инженерные сети, изложенных в письменном виде, осуществляется специалистами этих организаций также в письменном виде.

16

8.11.	Проектная     документация     подлежит     утверждению     застройщиком
(заказчиком) до предоставления ее в Главархитектуру. При необходимости получения
государственной  экспертизы  проектная  документация  утверждается  застройщиком
(заказчиком)   после   положительного   заключения   государственной   экспертизы   по
объекту.

8.12.	Проектная документация, разработанная в соответствии с государственными
нормами,   правилами   и   стандартами,   удостоверенная   соответствующей   записью
ответственного за проект лица (главного инженера проекта), согласованию с органами
государственного надзора и другими заинтересованными организациями не подлежит,
за исключением случаев предусмотренных действующим законодательством, иными
нормативными правовыми актами.

8.13.	После   утверждения   в   установленном   порядке,   получения   заключения
государственной экспертизы, согласований проектная документация представляется в
Главархитектуру    для     включения     в     информационную     систему    обеспечения
градостроительной   деятельности   на   территории   городского   округа   город   Уфа
Республики  Башкортостан  на  бумажном  и  электронном  носителях  в  следующем
составе:

-	результаты инженерных изысканий;

-	сведения о площади, высоте и об этажности объекта капитального строительства,
о сетях инженерно-технического обеспечения;

-	схема    планировочной    организации    земельного    участка,    выполненная    в
соответствии с градостроительным планом земельного участка;

- перечень мероприятий по охране окружающей среды;

- перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности;

- документы, подтверждающие соответствие проектной документации требованиям
технических регламентов и результатам инженерных изысканий;

- заключение государственной экспертизы проектной документации.

Статья 9. Порядок определения и предоставления информации о технической возможности или технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения

9.1.	Для получения информации о технической возможности подключения, а
также   информации   о   плате   за   подключение   к   сетям   инженерно-технического
обеспечения, Главархитектура в срок, не позднее чем за 45 дней до даты принятия
постановления о предварительном согласовании места размещения объекта либо до
принятия   постановления   о   проведении   торгов   (аукциона)   по   предоставлению
земельного участка обращается в организацию, осуществляющую эксплуатацию сетей
инженерно-технического обеспечения, к которым планируется подключение объектов
капитального строительства.

Если правообладатель земельного участка не имеет сведений об организации, выдающей технические условия, он обращается в Главархитектуру с запросом о представлении сведений о такой организации, а последний представляет в течение 2 рабочих дней с момента получения запроса сведения о соответствующей организации, включая наименование, юридический и фактический адреса.

9.2.	Организация,     осуществляющая     эксплуатацию     сетей     инженерно-
технического обеспечения, в которую должен быть направлен запрос о получении
информации о технической возможности подключения или технических условий,
определяется Главархитектурой на основании схем существующего и планируемого
размещения объектов капитального строительства в области электро-, тепло-, газо-,

17

водоснабжения и водоотведения федерального, регионального и местного значения, а также с учетом инвестиционных программ указанной организации, утверждаемых представительным органом местного самоуправления в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, Республики Башкортостан, местными нормативными правовыми актами.

В случае если инвестиционная программа организации, осуществляющей эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения, не утверждена, технические условия выдаются при предоставлении земельного участка для комплексного освоения с последующей передачей создаваемых сетей инженерно-технического обеспечения в государственную или муниципальную собственность либо при подключении к существующим сетям инженерно-технического обеспечения и выполнении указанной организацией за счет средств правообладателя земельного участка работ, необходимых для подключения к сетям инженерно-технического обеспечения в точке подключения на границе существующих сетей.

Это условие не распространяется на случаи, когда для подключения к сетям инженерно-технического обеспечения строящихся (реконструируемых) объектов капитального строительства не требуется создания (реконструкции) сетей инженерно-технического обеспечения. Администрация городского округа город Уфа Республики Башкортостан вправе принимать созданные за счет правообладателя земельного участка за пределами границ земельного участка, но в границах черты городского округа, сети инженерно-технического обеспечения в муниципальную собственность.

9.3.	Запрос    Главного    управления    архитектуры    и    градостроительства
Администрации   городского   округа  город  Уфа  Республики  Башкортостан     либо
правообладателя земельного  участка о  представлении  информации о технической
возможности, технических условиях или информации о плате за подключение объекта
капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения должен
содержать:

- наименование лица, направившего запрос, его местонахождение и почтовый
адрес;

- заверенные копии учредительных документов (для юридических лиц), а также
документы, подтверждающие полномочия лица, подписавшего запрос;

- правоустанавливающие документы на земельный участок (для правообладателя
земельного участка);

-	информацию   о   границах   земельного   участка,   на   котором   планируется
осуществить  строительство  объекта  капитального  строительства  или  на  котором
расположен реконструируемый объект капитального строительства; информацию о
разрешенном    использовании    земельного    участка;    информацию    о   предельных
параметрах   разрешенного   строительства   (реконструкции)   объектов   капитального
строительства, соответствующих данному земельному участку; необходимые виды
ресурсов, получаемых от сетей инженерно-технического обеспечения;

- планируемый срок ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства
(при наличии соответствующей информации);

- планируемую величину необходимой подключаемой нагрузки.

9.4.	Организация,     осуществляющая     эксплуатацию     сетей     инженерно-
технического обеспечения, обязана в течение  14 рабочих дней с даты получения
указанного в  пункте  9.3.  статьи  9  настоящего Положения запроса определить  и
предоставить информацию о технической возможности, технических условиях или
информации о плате за подключение объекта капитального строительства к сетям
инженерно-технического обеспечения, либо предоставить мотивированный отказ в
выдаче указанных условий при отсутствии возможности подключения строящегося

18

(реконструируемого) объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения. В целях проверки обоснованности отказа в выдаче технических условий правообладатель земельного участка вправе обратиться в уполномоченный федеральный, республиканский орган исполнительной власти по технологическому надзору за соответствующим заключением.

Выдача информации о технической возможности, технических условий или информации о плате за подключение объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения осуществляется без взимания платы.

- Технические условия должны содержать следующие данные: максимальная
нагрузка в возможных точках подключения; срок возможного подключения объекта
капитального     строительства     к     сетям     инженерно-технического     обеспечения,
определяемый, в том числе, в зависимости от сроков реализации инвестиционных
программ; срок действия технических условий не более 2 лет с даты их выдачи. По
истечении   этого   срока   параметры   выданных  технических   условий   могут   быть
изменены.

- Информация о плате за подключение объекта капитального строительства к
сетям инженерно-технического обеспечения должна содержать:

-	данные   о   тарифе   на   подключение,   утвержденном   на   момент   выдачи
технических  условий  в  установленном  законодательством  Российской  Федерации
порядке;

- дату окончания срока действия указанного тарифа (если период действия этого
тарифа истекает ранее окончания срока действия технических условий);

- дату повторного обращения за информацией о плате за подключение (если на
момент выдачи технических условий тариф на подключение на период их действия не
установлен).

Если у организаций, осуществляющих эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения, к которым планируется подключение объектов капитального строительства, отсутствуют утвержденные инвестиционные программы, подключение осуществляется без взимания платы за подключение, а вместо информации о плате за подключение выдаются технические условия в соответствии с настоящим Положением.

9.7.	В случае обращения правообладателя земельного участка, который намерен
осуществить реконструкцию объекта капитального строительства или подключение
построенного объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического
обеспечения, если технические условия на его подключение отсутствовали, либо истек
срок их действия, или в случае обращения органа местного самоуправления в целях
получения информации о земельных участках, находящихся в границах застроенных
территорий,     организация,     осуществляющая    эксплуатацию     сетей    инженерно-
технического обеспечения, определяет технические условия:

-	на основе анализа резерва мощностей по производству соответствующих
ресурсов и пропускной способности сетей инженерно-технического обеспечения, а в
точках   взаимного   присоединения   совместно  с  организациями,   осуществляющими
эксплуатацию технологически связанных сетей инженерно-технического обеспечения с
учетом указанного анализа;

-	с    учетом    оценки    альтернативных    вариантов    подключения    объектов
капитального    строительства    к    существующим    сетям    инженерно-технического
обеспечения;

-	с учетом принятых такой организацией в соответствии с ранее выданными
техническими   условиями   обязательств   по   обеспечению   подключения   объектов
капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения.

19

9.8.	Возможность подключения объектов капитального строительства к сетям
инженерно-технического обеспечения в случаях, указанных в пункте 9.7. настоящей
статьи, существует:

-	при   наличии   резерва   пропускной   способности   сетей,   обеспечивающего
передачу необходимого объема ресурса;

-	при наличии резерва мощности по производству соответствующего ресурса.
Отсутствие на момент запроса указанных резервов является основанием для

отказа в выдаче технических условий, за исключением случаев, когда устранение этих ограничений учтено в инвестиционных программах организаций, осуществляющих эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения.

9.9.	В целях подтверждения наличия резервов пропускной способности сетей
инженерно-технического   обеспечения,    обеспечивающих    передачу   необходимого
объема ресурса, и (или) резерва мощности по производству соответствующего ресурса
организация,   получившая   запрос   о   выдаче   технических   условий,   согласовывает
технические   условия   с   организациями,   владеющими  технологически   связанными
сетями  инженерно-технического обеспечения  и  (или)  объектами  по  производству
данного ресурса.

Организации, владеющие технологически связанными сетями инженерно-технического обеспечения и (или) объектами по производству ресурса, в течение 14 рабочих дней с даты обращения, должны согласовать данную информацию, либо представить письменный мотивированный отказ.

9.10.	Подключение объекта капитального строительства к сетям инженерно-
технического    обеспечения    осуществляется    на    основании    договора.    Порядок
заключения   и   исполнения   указанного   договора,   существенные   условия   такого
договора,     права     и     обязанности    сторон     определяются     в     соответствии     с
законодательством Российской Федерации.

9.11.	Обязательства    организации,    выдавшей    технические    условия,    по
обеспечению подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-
технического   обеспечения   в   соответствии   с   такими   техническими   условиями
прекращаются в случае, если в течение 1 года с даты получения технических условий
правообладатель земельного участка не определит необходимую ему подключаемую
нагрузку   и   не   обратится   с   заявлением   о   подключении   объекта   капитального
строительства к сетям инженерно-технического обеспечения.

9.12.	В случае, если подключение объекта капитального строительства возможно
только к существующим сетям инженерно-технического обеспечения, принадлежащим
на праве собственности или на ином законном основании лицу, которое является
потребителем соответствующего вида ресурсов (далее основной абонент), технические
условия    такого    подключения    могут    быть    выданы    основным    абонентом    по
согласованию  с ресурсоснабжающей (сетевой)  организацией,  к объектам  которой
присоединены  принадлежащие  основному  абоненту  сети  инженерно-технического
обеспечения.

По соглашению между ресурсоснабжающей (сетевой) организацией и основным абонентом технические условия может разработать ресурсоснабжающая (сетевая) организация. Плата за подключение объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения определяется на основании тарифов, установленных органом местного самоуправления для подключения объекта капитального строительства к системам коммунальной инфраструктуры соответствующей ресурсоснабжающей (сетевой) организации.

Договор о подключении объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения заключается с основным абонентом, который

20

должен заключить с ресурсоснабжающей (сетевой) организацией договор о подключении к сетям инженерно-технического обеспечения для получения дополнительной мощности. Стороны могут заключить трехсторонний договор о подключении.

9.13. При смене правообладателя земельного участка, которому были выданы технические условия, новый правообладатель вправе воспользоваться этими техническими условиями, уведомив организацию, осуществляющую эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения, о смене правообладателя.

Статья 10. Правила подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения

- Физическое или юридическое лицо, осуществляющее на принадлежащем
ему   земельном    участке    строительство   (реконструкцию)    объекта,    связанное    с
увеличением потребляемой нагрузки либо с изменением иных определяющих для
данного вида ресурса параметров (далее - заказчик), для его подключения к сетям
инженерно-технического обеспечения обращается с соответствующим заявлением о
подключении   в   организацию,   осуществляющую   эксплуатацию   сетей   инженерно-
технического   обеспечения   и   предоставившую  технические   условия   подключения
(далее исполнитель).

- Подключение объекта капитального строительства к сетям инженерно-
технического обеспечения осуществляется в порядке, который включает следующие
этапы:

- подача заказчиком заявления о подключении;

- заключение договора о подключении;

- выдача исполнителем заказчику условий подключения (технических условий
для    присоединения),    которые    не    противоречат   техническим   условиям,    ранее
полученным заказчиком от исполнителя или органа местного самоуправления либо от
предыдущего правообладателя земельного участка, при условии, что срок действия
технических условий не истек;

- выполнение   заказчиком   условий   подключения;   проверка   исполнителем
выполнения заказчиком условий подключения, в том числе оплаты за технологическое
подключение;

- присоединение    заказчиком    объекта    к   сетям    инженерно-технического
обеспечения и подписание сторонами акта о присоединении; выполнение условий
подачи ресурсов.

- Подключение объекта капитального строительства к электрическим сетям и
сетям газоснабжения после заключения договора о подключении по этапам, указанным
в   абзацах  четвертом   -   восьмом   пункта   10.4   статьи   10   настоящего  Положения,
осуществляется       в       порядке,       установленном       соответственно       Правилами
технологического   присоединения   энергопринимающих   устройств   (энергетических
установок) заказчиков к электрическим сетям в Российской Федерации и Правилами
пользования газом и предоставления услуг газоснабжения в Российской Федерации.

- Для подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-
технического обеспечения заказчик представляет исполнителю:

-	заявление о подключении, содержащее полное и сокращенное наименования
заказчика (для физических лиц фамилия, имя, отчество),  его местонахождение и
почтовый адрес;

-	заверенные    копии    учредительных    документов,    а   также    документы,
подтверждающие полномочия лица, подписавшего заявление;

21

- правоустанавливающие документы на земельный участок; ситуационный план расположения объекта с привязкой к территории населенного пункта; топографическую карту участка в масштабе 1:500 (со всеми наземными и подземными коммуникациями и сооружениями), согласованную с эксплуатирующими организациями; информацию о сроках строительства (реконструкции) и ввода в эксплуатацию строящегося (реконструируемого) объекта; иные документы, которые в зависимости от вида сетей инженерно-технического обеспечения должны быть представлены в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике и о газоснабжении.

Исполнитель не вправе требовать от заказчика не предусмотренные настоящим Положением документы и информацию.

10.5. Исполнитель при получении от заказчика заявления о подключении объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и необходимых документов проверяет их соответствие установленным в настоящем Положении требованиям. В случае представления не всех документов, указанных в пункте 10.4. настоящей статьи, исполнитель в течение 6 рабочих дней с даты получения указанного заявления, уведомляет об этом заказчика и в 30-дневный срок с даты получения недостающих документов рассматривает заявление о подключении.

В случае представления всех документов, указанных в пункте 10.4. настоящей статьи, исполнитель в 30-дневный срок с даты их получения направляет заказчику подписанный договор о подключении и условия подключения. Условия подключения должны предусматривать подключение в пределах границ земельного участка, за исключением случаев, установленных пунктом 10.5. настоящей статьи, в целях определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения.

10.6.	В соответствии с выданными исполнителем условиями подключения
объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения
заказчик разрабатывает проектную документацию, утверждаемую в установленном
порядке. Отступления от условий подключения, необходимость которых выявлена в
ходе проектирования, подлежат обязательному согласованию с исполнителем.

Заказчик предоставляет исполнителю 1 экземпляр раздела "Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений" разработанной и утвержденной в установленном порядке проектной документации.

10.7.	В   случае   если   в   процессе   строительства  (реконструкции)   объекта
капитального строительства превышен срок действия условий его подключения к сетям
инженерно-технического обеспечения, продлевается по согласованию с исполнителем
на основании обращения заказчика.

10.8.	После    выполнения    заказчиком    условий    подключения    объекта
капитального     строительства     к     сетям     инженерно-технического     обеспечения
исполнитель   выдает   разрешение   на   осуществление   заказчиком   присоединения
указанного объекта к сетям инженерно-технического обеспечения.

По осуществлении присоединения исполнитель и заказчик подписывают акт о присоединении. Работы по присоединению могут осуществляться исполнителем на основании отдельного договора, заключаемого им с заказчиком. При этом связанные с проведением работ по присоединению расходы организации, осуществляющей эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения, не включаются в состав расходов, учитываемых при установлении платы за подключение.

Исполнитель осуществляет надзор за выполнением мероприятий по присоединению.

22

10.9.	До начала подачи ресурсов (оказания соответствующих услуг) заказчик
должен   получить   разрешение   на   ввод   в   эксплуатацию   объектов   капитального
строительства, заключить договоры о снабжении соответствующими видами ресурсов
(об оказании соответствующих услуг), получение которых обеспечивается в результате
подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического
обеспечения.

10.10.	До ввода объектов капитального строительства в эксплуатацию заказчик
обязан:

-	обеспечить   доступ   исполнителя   к   объектам,   подключаемым   к   сетям
инженерно-технического обеспечения, для проверки выполнения заказчиком условий
подключения;

-	выполнить установленные в настоящем Положении требования, необходимые
для подачи ресурсов, с учетом особенностей подключения объектов к отдельным видам
сетей инженерно-технического обеспечения.

- По соглашению сторон подключение к сетям инженерно-технического
обеспечения   объектов,   не   относящихся   к   объектам   капитального   строительства
(временные  постройки,  киоски,  навесы  и  другие  подобные  постройки),  а  также
обеспечение соответствующими видами ресурсов строящихся объектов капитального
строительства осуществляются в соответствии с настоящим Положением, если иное не
установлено законодательством Российской Федерации.

- Лицо,   осуществляющее  самовольное  технологическое   подключение
объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения,
несет ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

- Заказчик в целях подключения объекта капитального строительства к
сетям    водоснабжения,    водоотведения    и    очистки    сточных    вод    представляет
исполнителю:

- документы, указанные в пункте 8 настоящей статьи;

- баланс водопотребления и водоотведения подключаемого объекта с указанием
видов водопользования, в том числе при пожаротушении;

- сведения о составе сточных вод, намеченных к сбросу в систему канализации;

- сведения о назначении объекта, высоте и об этажности здания;

- сведения о субабонентах.

10.14.	Исполнитель предоставляет заказчику условия подключения объекта
капитального строительства к сетям водоснабжения, водоотведения и очистки сточных
вод, в которых должны быть указаны:

- срок действия условий подключения;

- точка присоединения к системам водоснабжения и (или) водоотведения, а
также   очистки   сточных   вод   (адрес,   номер   колодца   или   камеры);   специальные
технические требования  к объектам  капитального  строительства,   в том  числе   к
устройствам и сооружениям для присоединения.

10.15.	В отношении подключения объекта капитального строительства к сетям
водоснабжения   помимо   сведений,   предусмотренных   в   пункте   10.14.   статьи   10
настоящего Положения, должны быть указаны:

- гарантируемый свободный напор в месте присоединения и геодезическая
отметка   верха   трубы;   разрешаемый   отбор   объема   питьевой    воды   и   режим
водопотребления (отпуска);

- требования по установке средств измерений питьевой воды и устройству узла
учета;

23

-	требования по обеспечению соблюдения условий пожарной безопасности и
подаче расчетных расходов питьевой воды для пожаротушения; перечень мер по
рациональному использованию питьевой воды.

10.16.	В отношении подключения объекта капитального строительства к сетям
водоотведения и очистки сточных вод помимо сведений, предусмотренных в пункте 14
настоящей статьи, должны быть указаны:

-	отметки лотков в местах присоединения к системе канализации;

-	нормативы  водоотведения  (разрешаемый  объем,  состав  и режим  сброса
сточных вод);

- требования к устройствам для отбора проб и учета объема сточных вод;

- требования по сокращению сброса сточных вод и загрязняющих веществ;

- границы эксплуатационной ответственности водоснабжающей организации и
заказчика.

10.17.	До   начала   подачи   ресурсов  созданные   заказчиком   водопроводные
устройства и  сооружения  (в том  числе  и оборудование  ГВС),  необходимые  для
подключения к системе водоснабжения, подлежат промывке и дезинфекции за счет
средств заказчика до получения результатов анализов качества воды, отвечающих
санитарно-гигиеническим требованиям. Акт о промывке указанных водопроводных
устройств и сооружений, составляемый и подписываемый исполнителем и заказчиком,
должен   содержать   сведения   об   определенном   на   основании   показаний   средств
измерений количестве питьевой воды, израсходованной на промывку.

Подача питьевой воды осуществляется только при наличии разрешения федерального органа исполнительной власти, уполномоченного осуществлять государственный санитарно-эпидемиологический надзор.

10.18.	Работы   по   промывке   и  дезинфекции   водопроводных  устройств   и
сооружений могут выполняться исполнителем по возмездному договору. При этом
связанные   с   выполнением   этих   работ   расходы   организации,   осуществляющей
эксплуатацию сетей инженерно-технического обеспечения, не включаются в состав
расходов, учитываемых при установлении платы за подключение.

Исполнитель осуществляет надзор за выполнением указанных работ заказчиком либо лицом, которого заказчик привлек для их выполнения на основании отдельного договора.

10.19.	Заказчик в целях подключения объекта капитального строительства к
сетям теплоснабжения представляет исполнителю:

- документы, указанные в пункте 10.4. настоящей статьи;

- информацию о характеристиках тепловых нагрузок объекта капитального
строительства (расчетные максимальные часовые и среднечасовые расходы тепловой
энергии и соответствующие им расчетные расходы теплоносителей на технологические
нужды,     отопление,      вентиляцию,     кондиционирование     воздуха     и     горячее
водоснабжение);

- информацию о виде и параметрах теплоносителей (давление и температура);

- сведения    о    режимах    теплопотребления    для    объекта    капитального
строительства (непрерывный, одно-, двухсменный и др.);

-	данные о расположении узла учета тепловой энергии и теплоносителей и
контроле их качества;

требования к надежности теплоснабжения объекта капитального строительства (допустимые перерывы в подаче теплоносителей по продолжительности, периодам года и др.) и сведения о категории потребителя по надежности теплоснабжения в соответствии со строительными нормами и правилами;

24

-	информацию   о   наличии    и   возможности   использования   собственных
источников тепла для резервирования тепловой нагрузки.

10.20. Исполнитель предоставляет заказчику условия подключения объекта капитального строительства к сети теплоснабжения, в которых должны быть указаны:

-	источник теплоснабжения и точки присоединения к тепловым сетям объекта
капитального строительства;

-	максимальные   расчетные   и   среднечасовые   тепловые   нагрузки   объекта
капитального строительства по видам теплоносителей (горячая вода, пар различных
параметров ) и видам теплопотребления (отопление, вентиляция, кондиционирование,
горячее    водоснабжение),    а    также    схемы    присоединения    теплопотребляющих
установок;

- максимальные расчетные и среднечасовые расходы теплоносителей, в том
числе с водоразбором из сети (при открытой системе теплоснабжения);

- параметры (давление, температура) теплоносителей и пределы их отклонений
в  точках   присоединения   к  тепловой   сети   с   учетом   роста   нагрузок   в   системе
теплоснабжения, а в отношении горячей воды - также метод и график регулирования
отпуска тепловой энергии в систему теплопотребления;

- количество, качество и режим откачки возвращаемого конденсата, требования
к его очистке;

-	рекомендации,   касающиеся  необходимости  использования   имеющихся  у
заказчика собственных источников тепла или строительства им резервного источника
тепловой энергии либо резервной тепловой сети с учетом требований к надежности
теплоснабжения    строящегося    (реконструируемого)    им    объекта    капитального
строительства, а также рекомендации по использованию вторичных энергетических
ресурсов;

- требования к прокладке трубопроводов, изоляции теплопроводов;

- требования к организации учета тепловой энергии и теплоносителей;

- требования к диспетчерской связи с теплоснабжающей организацией;

- границы эксплуатационной ответственности теплоснабжающей организации и
заказчика;

- срок действия условий подключения;

-	пределы  возможных колебаний давления  (в том  числе  статического)  и
температуры  в тепловых пунктах заказчика,  устройства для  защиты  от которых
должны предусматриваться заказчиком при проектировании систем теплопотребления
и тепловых сетей.

10.21. До начала подачи ресурсов (кроме выполнения п. 10.9 настоящей статьи) должны соблюдаться следующие требования:

выполнение подключения по условиям, изложенным в п. 10.2 настоящей статьи;

- устройства   и   сооружения,   созданные   для   присоединения   к   системам
теплоснабжения, должны быть предъявлены заказчиком для осмотра и допуска к
эксплуатации    федеральным    органам    исполнительной    власти,    уполномоченным
осуществлять       государственный       санитарно-эпидемиологический       надзор       и
государственный технический надзор, и исполнителю;

- заказчик   должен   иметь   подготовленный   персонал   для   эксплуатации
указанных устройств и сооружений, прошедший подготовку и аттестацию (проверку
знаний) в установленном порядке, а также заказчиком должно быть назначено лицо,
ответственное за тепловое хозяйство.

25

Статья     11.     Вопросы,     рассматриваемые     на     Инженерном     Совете Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан

11.1.	Инженерный   Совет   Администрации   городского   округа   город   Уфа
Республики  Башкортостан  (далее - Инженерный совет города), действующий  на
основании соответствующего нормативного правового акта, рассматривает следующие
вопросы:

- регулирование   взаимодействия   между   всеми   участниками   строительного
процесса   по   вопросам   инженерного   обеспечения   объектов   жилой   застройки   и
соцкультбыта;

- перспективное   развитие   жилых   районов,    микрорайонов,    кварталов    и
обеспечение их энергоресурсами;

-	строительство, реконструкция объектов инженерной инфраструктуры и сетей
инженерно-технического обеспечения на территориях, свободных от застройки    и
застроенных территориях, подлежащих реконструкции со сносом ветхого жилья и
строительством нового жилья;

-	определение   территорий   (возможности   использования   территорий)   для
размещения объектов энергетики, газоснабжения, водоснабжения и водоотведения,
связи, резервирование коридоров для прокладки магистральных инженерных сетей в
местах   новой   жилой   застройки   и   на   территориях   подлежащих   реконструкции,
финансирования по ним проектно-изыскательских работ;

-	подготовительные работы перед началом строительства новых объектов жилья
и соцкультбыта и реконструкции существующих объектов;

- сроки строительства и ввод в эксплуатацию объектов жилья, соцкультбыта и инженерных сетей;

- содействие в получении технических условий по инженерно-техническому
обеспечению при строительстве, реконструкции объектов жилья и соцкультбыта;

- передача на баланс в муниципальную собственность построенных, бесхозяйных
инженерных объектов и сетей;

- перспективное проектирование объектов инженерной инфраструктуры в том
числе линейных объектов;

-	условия передачи на баланс в муниципальную собственность построенных,
бесхозяйных инженерных объектов и сетей; - иные вопросы, связанные с инженерным
обеспечением городского округа город Уфа Республики Башкортостан.

11.2.	Вопросы, рассматриваемые на Инженерном совете города, не подлежат
повторному рассмотрению на Комиссии по землепользованию и застройке городского
округа город Уфа Республики Башкортостан, за исключением случаев обоснованной
необходимости при наличии соответствующего распоряжения главы Администрации
городского округа город Уфа Республики Башкортостан либо его первых заместителей.

Статья  12. Порядок выполнения инженерно-геодезических и инженерно-геологических изысканий

12.1.	До начала выполнения проектных и строительных работ Застройщик
(юридическое   или   физическое   лицо),   или   по   его   поручению   изыскательская
организация     (имеющие,     в    установленном     порядке,     права    на    выполнение
изыскательских работ) обязаны выполнить в полном объеме инженерно-геодезические
и инженерно-геологические изыскания.

12.2.	Инженерно-геодезические    изыскания    для    строительства    должны
обеспечивать получение топографических материалов и данных о ситуации и рельефе

26

местности, существующих зданиях и сооружениях (подземных и надземных) и других элементах планировки (в цифровой, графической, фотографической и иных формах), необходимых для комплексной оценки природных и техногенных условий территории строительства и обоснования проектирования, строительства, эксплуатации и ликвидации объектов, а также создания и ведения государственных кадастров, обеспечения управления территорией, проведения операций с недвижимостью.

12.3.	Инженерно-геодезические  и  инженерно-геологические  изыскания  для
строительства выполняются юридическими и физическими лицами, получившими в
установленном порядке лицензию на их производство.  Лицензия предоставляет право
предприятиям осуществлять указанные в ней виды и объемы топографо-геодезических,
картографических,    геологических    работ,    а    также    возлагает    на    предприятия
ответственность за качество выполняемых ими видов таких работ.

12.4.	В целях ведения единой политики в области инженерных изысканий и
ведения информационной системы градостроительной деятельности на территории
городского округа город Уфа Республики Башкортостан, а также с целью обеспечения
органов государственной власти, органов местного самоуправления,  физических и
юридических    лиц    материалами    инженерных    изысканий,    необходимыми    для
осуществления      градостроительной      и      иной      хозяйственной      деятельности,
Главархитектура осуществляет контроль за производством инженерных изысканий на
территории городского округа город Уфа Республики Башкортостан.

12.5.	В     соответствии    с    Инструкцией     «О    порядке     осуществления
государственного геодезического надзора в Российской Федерации» (ГКИНП-17-002-
93) и решением Совета городского округа город Уфа Республики Башкортостан №26/7
от 6 сентября 2007 года, инженерные изыскания на территории городского округа
город Уфа Республики Башкортостан выполняются после получения в Главархитектуре
разрешения на производство топографо-геодезических и инженерно-геологических
работ. Для получения разрешений на производство таких работ застройщики обязаны
до начала работ направить в Главархитектуру заявление и следующие документы:

-	программу работ с кратким изложением назначения работ и сроков их
исполнения, состава, сведений об исходных данных и использовании имеющихся
материалов с приложением схемы размещения проектируемых работ и согласованную
с заказчиком;

-	смету на выполнение договорных работ, согласованную с заказчиком.

12.6.	Главархитектура в двухнедельный срок рассматривает программы,   при
отсутствии существенных замечаний регистрирует проектируемые работы и выдает
Разрешение установленной формы (Приложение №4).

Разрешение на каждый объект составляется в двух экземплярах, из которых первый выдается предприятию, подавшему заявление, а второй экземпляр вместе с программой работ остается на хранении в Главархитектуре.

Регистрация и выдача разрешений на выполнение инженерных изысканий осуществляется Главархитектурой в установленном нормативно - правовыми актами порядке. Срок действия Разрешения зависит от объема выполняемых работ и указывается в Разрешении.

12.7.	По завершении работ застройщик, или по его поручению изыскательская
организация, обязаны безвозмездно передать в Главархитектуру отчеты о выполненных
топографо-геодезических и инженерно-геологических изысканиях (один экземпляр
копий инженерных изысканий, в том числе в электронном виде) для формирования
городского   фонда   инженерных   изысканий   (в   соответствии   с   решением   Совета
городского округа город Уфа Республики Башкортостан №26/7 от 06.09.2007 г.).

27

Статья 13. Общие требования по выполнению геодезических и инженерно-геологических изысканий.

13.1.	Инженерные изыскания на территории города Уфы выполняются после
регистрации и получения в Главархитектуре разрешения на производство топографо-
геодезических и инженерно-геологических работ.

13.2.	Отчеты   по   инженерно-   геодезическим   и   инженерно-геологическим
изысканиям   согласовываются   в   установленном   порядке   и   предоставляются      в
Главархитектуру   на   бумажном   и   электронном   носителях   для   отображения      в
информационной системе обеспечения градостроительной деятельности на территории
городского округа город Уфа Республики Башкортостан.

13.3.	По завершении строительных работ выполняется исполнительная съемка
объекта капитального строительства вМ 1:500.

Исполнительные съемки вновь построенных объектов капитального строительства в обязательном порядке регистрируются и заносятся в базу данных Главархитектуры для отображения в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности на территории городского округа город Уфа Республики Башкортостан.

Исполнительные съемки вновь построенных инженерных наземных и подземных коммуникаций в обязательном порядке регистрируются и заносятся в базу данных Главархитектуры. Исполнительная съемка ведется в открытых траншеях при наличии исполнительных схем инженерных сетей.

13.4.	Вынос основных осей зданий и сооружений в натуру (разбивочные
работы)    обеспечивается    Главархитектурой    в    соответствии    с    утвержденной
архитектурно-строительной документацией объекта капитального строительства при
наличии разрешения на право производства строительных работ.

По завершении работ застройщику предоставляется Акт разбивочных работ установленного образца.

13.5. Выдача разрешения на ввод объекта капитального строительства в эксплуатацию, а также подключение инженерными предприятиями вновь проложенных надземных и подземных коммуникаций к сетям инженерно-технического обеспечения осуществляется при условии сдачи материалов инженерных изысканий в Главархитектуру для внесения их информационную систему обеспечения градостроительной деятельности. Подтверждением этого является штамп Главархитектуры на материалах инженерных изысканий, предоставляемый застройщиком в соответствующие службы (ГАСН, эксплуатирующие инженерные предприятия).

Статья 14. Требования к материалам инженерных изысканий при разработке проектной документации

- Инженерные   изыскания   выполняются   для   подготовки      проектной
документации, строительства, реконструкции объектов капитального строительства. Не
допускается   подготовка   и   реализация   проектной   документации   без   выполнения
соответствующих инженерных изысканий.

- Необходимость выполнения отдельных видов инженерных изысканий,
состав,   объем   и   метод   их   выполнения   устанавливаются   с   учетом   требований
технических  регламентов,   программы   инженерных   изысканий,   разработанных   на
основе задания застройщика или заказчика, в зависимости от вида и назначении
объектов капитального строительства, их конструктивных особенностей, технической

28

сложности и потенциальной опасности, стадии архитектурно-строительного проектирования, а также от сложности топографических, инженерно-геологических, экологических, гидрологических, метеорологических и климатических условий территорий, на которой будут осуществляться строительство, реконструкция объектов капитального строительства, и степени изученности указанных условий.

14.3.	Проектная документация по проектам планировок разрабатывается на
топографической основе М 1: 500 - при площади   участка до Юга;    при площади
участка свыше Юга может выполняться в М 1:2000 с нанесенными магистральными
инженерными коммуникациями, в том числе подземными.

14.4.	Проекты    межевания         разрабатываются    на    актуализированной
топографической основе М 1:500 .

14.5.	Архитектурно-строительное   проектирование   объектов   капитального
строительства,    в   том   числе   линейных   (инженерных   коммуникаций,   дорог   и
транспортных развязок), выполняется на актуализированной топографической основе
М 1:500 (Ml: 1000).

14.6.	Акт выбора земельного участка для строительства объектов капитального
строительства (в том числе, линейных) осуществляется на топографической основе М
1:500 - при площади участка до 10 га;     при площади участка свыше 10 га могут
выполняться     в     М     1:2000    с     нанесенными    магистральными     инженерными
коммуникациями.

14.7.	Градостроительный    план    земельного    участка    выполняется    на
актуализированной топографической основе М 1:500.

Глава 2. Нормативы проектирования объектов инженерной инфраструктуры Статья 15.1. Общие требования к размещению инженерных сетей

15.1.1. Инженерные сети следует размещать преимущественно в пределах красных линий, установленных в проектной документации по планировке территории, с учетом поперечных профилей улиц и дорог в соответствии с требованием действующих норм и правил:

- на существующих улицах не имеющих разделительных полос;

- в   разделительных   полосах   -   тепловые   сети,   водопровод,   газопровод,
хозяйственную и дождевую канализацию.

На территории между красной линией и линией застройки следует размещать газовые низкого давления и кабельные сети (силовые, связи, сигнализации и диспетчеризации).

29

Расстояния по горизонтали в свету от ближайших подземных инженерных сетей до зданий и сооружений следует принимать в соответствии с таблицей №1.

Таблица 1

|  | Расстояние, м, по горизонтали (в свету) от подземных сетей до |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | фундаментов | оси крайнего пути |  | бортового камня улицы, |  | фундаментов опор воздушных линий электропередачи напряжением |  |  |
| Инженерные сети | фундаменте в зданий и | ограждении предприятий, эстакад, опор контактной | железных дорог колеи 1520 мм, но не менее | железных | дороги (кромки проезжей | наружной бровки кювета или подошвы | до 1 кВ наружного освещения, | св. 1 до 35 | св. 35 до |
|  | сооружении | сети и связи, | глубины | дорог колеи | части, | насыпи дороги | контактной | кВ | ПОкВи |
|  |  | железных | траншеи до | 750мм | укрепленной |  | сети |  | выше |
|  |  | дорог | подошвы насыпи |  | полосы |  | троллейбусе |  |  |
|  |  |  | и бровки выемки |  | обочины) |  | в |  |  |
| Водопровод и | 5 | 3 | 4 | 2,8 | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| напорная канализация |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Самотечная | 3 | 1,5 | 4 | 2,8 | 1,5 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| канализация (бытовая |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| и дождевая) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дренаж | 3 | 1 | 4 | 2,8 | 1,5 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| Сопутствующий | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0 | 0,4 | - | - | - | - |
| дренаж |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Газопроводы горючих |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| газов давления, МПа; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| низкого до 0,005 | 2 | 1 | 3,8 | 2,8 | 1,5 | 1 | 1 | 5 | 10 |
| среднего | 4 | 1 | 4,8 | 2,8 | 1,5 | 1 | 1 | 5 | 10 |
| свыше 0,005 до 0,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| высокого: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| свыше 0,3 до 0,6 | 7 | 1 | 7,8 | 3,8 | 2,5 | 1 | 1 | 5 | 10 |
| свыше 0,6 до 1,2 | 10 | 1 | 10,8 | 3,8 | 2,5 | 2 | 1 | 5 | 10 |
| Тепловые сети: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| от наружной | 2 | 1,5 | 4 | 2,8 | 1,5 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| стенки канала, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| тоннеля |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| от оболочки | 5 | 1,5 | 4 | 2,8 | 1,5 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| бесканаль-ной | (см. прим. 2) |  |  |  |  |  |  |  |  |

| прокладки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Кабели силовые всех напряжений и кабели связи | 0,6 | 0,5 | 3,2 | 2,8 | 1,5 | 1 | 0,5* | 5* | 10* |
| Каналы, коммуникацион-ные тоннели | 2 | 1,5 | 4 | 2,8 | 1,5 | 1 | 1 | 2 | 3* |
| Наружные пневмомусоропровод ы | 2 | 1 | 3,8 | 2,8 | 1,5 | 1 | 1 | 3 | 5 |

* Относится только к расстояниям от силовых кабелей.

Приме ч алия:

1	Допускается предусматривать прокладку подземных инженерных сетей в пределах фундаментов опор и эстакад трубопроводов,
контактной  сети  при условии  выполнения мер,  исключающих возможность повреждения сетей  в случае осадки фундаментов,  а также
повреждения фундаментов при аварии на этих сетях. При размещении инженерных сетей, подлежащих прокладке с применением строительного
водопонижения, расстояние их до зданий и сооружений следует устанавливать с учетом зоны возможного нарушения прочности фунтов
оснований.

- Расстояния от тепловых сетей при бесканальной прокладке до зданий и сооружений следует принимать по таблице Б.З СНиП 41-02-2003.

- Расстояния от силовых кабелей напряжением 110-220 кВ до фундаментов ограждений предприятий, эстакад, опор контактной сети и
линий связи следует принимать 1,5 м.

- 1 - от газопровода низкого и среднего давления, а также от водопроводов, канализации, водостоков и трубопроводов горючих жидкостей;

- 2 - от газопроводов высокого давления до 0,6 МПа, теплопроводов, хозяйственно-бытовой и дождевой канализации;

- 1,5 - от силовых кабелей и кабелей связи.

Расстояния  по  горизонтали  в свету  между соседними инженерными  подземными  сетями  при  их  параллельном размещении следует принимать в соответствии с таблицей №2.

Таблица 2

| Инженерные сети | Расстояние, м, по горизонтали (в свету) до |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | водопровода | канализации бытовой | дренажа и дождевой канализации | газопроводов давления, МПа (кгс/см2) |  |  |  | кабелей силовых всех напряжений | кабелей связи | тепловых сетей |  | каналов, тоннелей | наружных пневмо-мусоро-проводов |
|  |  |  |  | низкого до 0,005 | среднего св. 0,005 до 0,3 | высокого |  |  |  | наружная стенка канала, тоннеля | оболочка бесканальной прокладки |  |  |
|  |  |  |  |  |  | св. 0,3 до 0,6 | св. 0,6 до 1,2 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Водопровод | 1,5 | См. прим 1 | 1,5 | 1 | 1 | 1,5 | 2 | 1* | 0,5 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 1 |
| Канализация бытовая | См. прим 1 | 0,4 | 0,4 | 1 | 1,5 | 2 | 5 | 1* | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Дождевая канализация | 1,5 | 0,4 | 0,4 | 1 | 1,5 | 2 | 5 | 1* | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Газопроводы давления, МПа: низкого до 0,005 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 |
| среднего свыше 0,005 до 0,3 | 1 | 1,5 | 1,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1,5 |
| высокого: свыше 0,3 до 0,6 | 1,5 | 2 | 2 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1 | 1 | 2 | 1,5 | 2 | 2 |
| свыше 0,6 до 1,2 | 2 | 5 | 5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 2 | 1 | 4 | 2 | 4 | 2 |
| Кабели силовые всех напряжений | 1* | 1* | 1* | 1 | 1 | 1 | 2 | 0,1-0,5 | 0,5 | 2 | 2 | 2 | 1,5 |
| Кабели связи | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0,5 | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Тепловые сети: от наружной стенки канала, тоннеля | 1,5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | - | - | 2 | 1 |
| от оболочки бесканальной прокладки | 1,5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,5 | 2 | 2 | 1 | - | - | 2 | 1 |
| Каналы, тоннели | 1,5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | - | 1 |
| Наружные пневмомусоро-проводы | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,5 | 2 | 2 | 1,5 | 1 | 1 | 1 | 1 |  |

-	Допускается уменьшать указанные расстояния до 0,5 м при соблюдении требований раздела 2.3 ПУЭ

Примечания:

1	Расстояние от бытовой канализации до хозяйственно-питьевого водопровода следует принимать, м:

- до водопровода из железобетонных и асбестоцементных труб - 5;

- до водопровода из чугунных труб диаметром:
-до 200 мм - 1,5;

- свыше 200 мм - 3;

- до водопровода из пластмассовых труб - 1,5.

Расстояние между сетями канализации и производственного водопровода в зависимости от материала и диаметра труб, а также от номенклатуры и характеристики грунтов должно быть 1,5 м.

2	При параллельной прокладке газопроводов для труб диаметром до 300 мм расстояние между ними (в свету) допускается принимать 0,4 м
и более 300 мм - 0,5 м при совместном размещении в одной траншее двух и более газопроводов.

3	В   таблице   60   указаны   расстояния   до   стальных   газопроводов.   Размещение   газопроводов   из   неметаллических   труб   следует
предусматривать согласно СНиП 42-01-02.

4	Для специальных грунтов расстояние следует корректировать с учетом разделов СНиП 2.04.02-84*, СНиП 2.04.03-85*, СНиП 41-02-2003.

15.1.2.	На территории городского округа не допускается:

-	надземная и наземная прокладка канализационных сетей;

прокладка трубопроводов с легковоспламеняющимися и горючими жидкостями, а также со сжиженными газами для снабжения промышленных предприятий и складов;

-	прокладка  магистральных трубопроводов  (кроме  магистральных тепловых
сетей при соответствующем обосновании);

15.1.3.	Воздушные линии электропередачи напряжением ПО кВ и выше следует
размещать за пределами селитебной территории.

Прокладку электрических сетей напряжением ПО кВ и выше к понизительным подстанциям глубокого ввода в пределах селитебной территории следует предусматривать кабельными линиями.

15.1.4.	Для тепловых сетей, как правило, должна предусматриваться подземная
прокладка.

Прокладку тепловых сетей при подземном пересечении железных, автомобильных, магистральных дорог, улиц, проездов общегородского и районного значения, также улиц и дорог местного значения, действующих сетей водопровода и канализации, газопроводов следует предусматривать с учетом СНиП 41-02-2003.

- На   существующих   улицах,   не   имеющих   разделительных   полос,
допускается   размещение   новых   инженерных   сетей   под   проезжей   частью    по
согласованию с заинтересованными   эксплуатирующими организациями и службами
городского округа.

- Выбор места пересечения инженерными сетями рек, автомобильных и
железных дорог, а также сооружений на них должен осуществляться в соответствии с
требованиями действующих нормативных документов по согласованию с органами
государственного надзора.

15.1.7.	Расстояния по горизонтали от мест пересечения железнодорожных путей
и автомобильных дорог подземными газопроводами должны быть, не менее:

-	до    мостов   и   тоннелей   на   железных   дорогах   общего   пользования,
автомобильных дорогах I-III категорий, а также до пешеходных мостов, тоннелей через
них - 30 м, для железных дорог необщего пользования, автомобильных дорог IV-V
категорий и труб -15м;

-	до зоны  стрелочного  перевода (начала остряков,  хвоста крестовин,  мест
присоединения к рельсам отсасывающих кабелей и других пересечений пути) - 20 м;

-	до опор контактной сети -Зм.

15.1.8.	На площадках промышленных предприятий следует предусматривать
преимущественно наземный и надземный способы размещения инженерных сетей.

В предзаводских зонах предприятий и общественных центрах промышленных узлов следует предусматривать подземное размещение инженерных сетей.

Статья 15.2. Инженерные сети и сооружения на территории малоэтажной жилой застройки

15.2.1.	Выбор проектных инженерных решений для территории малоэтажной
жилой застройки должен производиться в соответствии с техническими условиями на
инженерное  обеспечение  территории,   выдаваемыми   соответствующими  органами,
ответственными за эксплуатацию местных инженерных сетей.

15.2.2.	Тепловые и газовые сети, трубопроводы водопровода и канализации, как
правило, должны прокладываться за пределами проезжей части дорог. В отдельных
случаях допускается их прокладка без устройства колодцев по территории частных

34

участков при согласовании с эксплуатирующими организациями и владельцами участков. В зоне прокладки инженерных сетей запрещается посадка деревьев и кустарников.

15.2.3.Проектирование газораспределительных систем следует осуществлять в соответствии с требованиями раздела «Газоснабжение».

По территории малоэтажной застройки не допускается прокладка газопроводов высокого давления. В случае их наличия на прилегающих территориях технические зоны и расстояния от газораспределительных станций и газорегуляторных пунктов до жилой застройки следует принимать в соответствии с требованиями раздела «Газоснабжение».

15.2.4.	Систему   дождевой   канализации    малоэтажной    застройки   следует
проектировать в соответствии с требованиями раздела «Дождевая канализация».

15.2.5.	Электроснабжение  малоэтажной  застройки  следует  проектировать   в
соответствии с разделом «Электроснабжение».

Сеть 0,38 кВ следует выполнять воздушными или кабельными линиями по разомкнутой разветвленной схеме или петлевой схеме в разомкнутом режиме с однотрансформаторными подстанциями.

Трассы воздушных и кабельных линий 0,38 кВ должны проходить вне пределов приквартирных участков, быть доступными для подъезда к опорам воздушных линий обслуживающего автотранспорта и позволять беспрепятственно проводить раскопку кабельных линий.

15.2.6.	На территории малоэтажной застройки следует проектировать системы
городской телефонной связи, радиотрансляции, городского кабельного телевидения,
пожарной и охранной сигнализации в соответствии с требованиями раздела «Объекты
связи» настоящих нормативов.

Статья 15.3. Водоснабжение

15.3.1.	Централизованная система водоснабжения населенных пунктов должна
обеспечивать:

- хозяйственно-питьевое водопотребление в жилых и общественных зданиях,
нужды коммунально-бытовых предприятий;

- хозяйственно-питьевое водопотребление на предприятиях;

- производственные нужды промышленных и сельскохозяйственных предприятий,
где требуется вода питьевого качества или для которых экономически нецелесообразно
сооружение отдельного водопровода;

- тушение пожаров;

-	поливки посадок в теплицах, парниках и на открытых участках, а также
приусадебных участков.

15.3.2.	Выбор типа и схемы размещения водозаборных сооружений следует
производить исходя  из геологических,  гидрогеологических и санитарных условий
территории.

Зона санитарной охраны источника водоснабжения организуется в составе трех поясов: первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, площадок всех водопроводных сооружений и водопроводящего канала. Его назначение - защита места водозабора и водозаборных сооружений от случайного или умышленного загрязнения и повреждения. Второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения.

Зона   санитарной   охраны   водопроводных   сооружений,   расположенных   вне

35

территории водозабора, представлена первым поясом (строгого режима), водоводов -санитарно-защитной полосой.

Границы зон санитарной охраны источников и сооружений водоснабжения, а также санитарно-защитной полосы водоводов устанавливаются в соответствии с Приложением № 2.

На территории первого пояса запрещается:

-	посадка высокоствольных деревьев;

-	все   виды   строительства,   не   имеющие   непосредственного   отношения   к
эксплуатации, реконструкции и расширению водопроводных сооружений, в том числе
прокладка трубопроводов различного назначения;

- размещение жилых и общественных зданий, проживание людей;

- выпуск в поверхностные источники сточных вод, купание, водопой и выпас
скота, стирка белья, рыбная ловля, применение ядохимикатов, удобрений и другие
виды водопользования, оказывающие влияние на качество воды.

На территории первого пояса здания должны быть оборудованы канализацией с отведением сточных вод в ближайшую систему бытовой или производственной канализации или на местные станции очистных сооружений, расположенные за пределами первого пояса зоны санитарной охраны с учетом санитарного режима на территории второго пояса.

На территории второго и третьего пояса зоны санитарной охраны поверхностных источников водоснабжения запрещается:

-	отведение сточных вод в зоне водосбора источника водоснабжения, включая его
притоки, не отвечающих гигиеническим требованиям к охране поверхностных вод;

-	загрязнение территории нечистотами, мусором, навозом, промышленными
отходами и др.;

размещение складов горючесмазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей, шламохранилищ и других объектов, которые могут вызвать химические загрязнения источников водоснабжения;

-	размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильт
рации,   земледельческих   полей   орошения,   животноводческих   и   птицеводческих
предприятий  и других  объектов,  которые  могут вызвать  микробные загрязнения
источников водоснабжения;

- применение удобрений и ядохимикатов.

- добыча песка и гравия из водотока или водоема, а также дноуглубительные
работы;

- расположение стойбищ и выпаса скота, а также всякое другое использование
водоема и  земельных участков,  лесных угодий  в  пределах  прибрежной  полосы
шириной  не  менее  500  м,  которое  может привести  к  ухудшению  качества  или
уменьшению количества воды источника водоснабжения;

-	на   территории   третьего   пояса   рубка   леса   главного   пользования    и
реконструкции. Допускаются только рубки ухода и санитарные рубки леса.

В пределах второго пояса зоны поверхностного источника водоснабжения допускаются птицеразведение, стирка белья, купание, туризм, водный спорт, устройство пляжей и рыбная ловля в установленных местах при обеспечении специального режима, согласованного с органами санитарно-эпидемиологического надзора.

При наличии судоходства следует предусматривать:

- сбор судами бытовых, подсланевых вод и твердых отбросов;

- сливные станции и приемники для сбора твердых отбросов на пристанях.

На территории второго и третьего пояса зоны санитарной охраны подземных источников водоснабжения запрещается:

36

- закачка отработанных вод в подземные горизонты;

- подземное складирование твердых отходов;

- разработка недр земли;

-	размещение    складов    горюче-смазочных    материалов,    ядохимикатов    и
минеральных    удобрений,    накопителей    промстоков,    шламохранилищ   и   других
объектов, которые могут вызвать химическое загрязнение источников водоснабжения
(размещение таких  объектов допускается  в  пределах третьего  пояса только  при
использовании защищенных подземных вод, при условии выполнения специальных
мероприятий   по   защите   водоносного   горизонта   по   согласованию   с   органами
санитарно-эпидемиологического надзора);

размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, которые могут вызвать микробные загрязнения подземных вод;

-	применение удобрений и ядохимикатов;

В пределах санитарно-защитной полосы водоводов должны отсутствовать источники загрязнения почвы и грунтовых вод (уборные, помойные ямы, приемники мусора и др.).

Выбор, отвод и использование земель для магистральных водоводов осуществляется в соответствии с требованиями СН 456-73.

Размеры земельных участков для размещения колодцев магистральных подземных водоводов должны быть не более 3*3 м, камер переключения и запорной арматуры - не более 10х 10 м.

15.3.3. Удельное среднесуточное (за год) водопотребление на хозяйственно-питьевые нужды населения в городском округе город Уфа Республики Башкортостан (далее - городе Уфе) принято 300 л/сут на одного жителя.

Расчетное среднесуточное водопотребление города Уфа определяется как сумма расходов воды на хозяйственно-бытовые нужды и нужды промышленных предприятий, с учетом расхода воды на поливку.

Расход воды на хозяйственно - бытовые нужды определяется с учетом расхода воды по отдельным объектам различных категорий потребителей в соответствии с нормами указанными в Приложении № 1. Расчетные показатели применяются для предварительных расчетов объема водопотребления.

Расход воды на производственные нужды, а также наружное пожаротушение определяется в соответствии с требованиями СНиП 2.04.02-84*.

Для ориентировочного учета прочих потребителей в расчет удельного показателя вводится позиция «неучтенные расходы».

Статья 15.4. Водоотведение

15.4.1. Выбор, отвод и использование земель для магистральных канализационных коллекторов осуществляется в соответствии с требованиями СН 456-73.

15.4.2. Размеры земельных участков для размещения колодцев канализационных коллекторов должны быть не более 3><3 м, камер переключения и запорной арматуры -не более 10><10 м.

Размеры земельных участков для очистных сооружений канализации следует принимать не более указанных в таблице 3:

37

| Таблица 3 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Производительность очистных сооружений канализации, тыс. м3/сут. | Размеры земельных участков, га |  |  |
|  | очистных сооружени и | иловых площадок | биологических прудов глубокой очистки сточных вод |
| до 0,7 | 0,5 | 0,2 | - |
| свыше 0,7 до 17 | 4 | 3 | 3 |
| свыше 17 до 40 | 6 | 9 | 6 |
| свыше 40 до 130 | 12 | 25 | 20 |
| свыше 130 до 175 | 14 | 30 | 30 |
| свыше 175 до 280 | 18 | 55 | - |

Примечание: Размеры земельных участков очистных сооружений производительностью свыше 280 тыс. м3/сут следует принимать по проектам, разработанным при согласовании с органами санитарно-эпидемиологического надзора.

15.4.3. Санитарно-защитные зоны (далее СЗЗ) для канализационных очистных сооружений следует принимать в соответствии с требованиями СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 и таблицы 4:

| Таблица 4 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Сооружения для очистки сточных вод | Расстояние в м при ] очистных соо |  | засчетной производительности ружений в тыс. м3 сутки |  |
|  | до 0,2 | более 0,2 до 5,0 | более 5,0 до 50,0 | более 50,0 до 280 |
| Насосные станции и аварийно-регулирующие резервуары | 15 | 20 | 20 | 30 |
| Сооружения для механической и биологической очистки с иловыми площадками для сброженных осадков, а также иловые площадки | 150 | 200 | 400 | 500 |
| Сооружения для механической и биологической очистки с термомеханической обработкой осадка в закрытых помещениях | 100 | 150 | 300 | 400 |
| Поля: а) фильтрации б) орошения | 200 150 | 300 200 | 500 400 | 1000 1000 |
| Биологические пруды | 200 | 200 | 300 | 300 |

Приме чания:

1	СЗЗ канализационных очистных сооружений производительностью более 280
тыс. м3/сутки, а также при отступлении от принятых технологий очистки сточных вод и
обработки осадка,  следует устанавливать  по решению Главного  государственного
санитарного врача Республики Башкортостан или его заместителем.

- При  отсутствии  иловых  площадок  на территории  очистных  сооружений
производительностью свыше 0,2 тыс. м3/сут размер зоны следует сокращать на 30 %.

- Для   полей   фильтрации   площадью   до   0,5   га,   для   полей   орошения

38

коммунального типа площадью до 1,0 га, для сооружений механической и биологической очистки сточных вод производительностью до 50 м3/сутки СЗЗ следует принимать размером 100 м.

4	Для полей подземной фильтрации пропускной способностью до 15 м3/сутки
СЗЗ следует принимать размером 50 м.

5	СЗЗ   от   фильтрующих  траншей   и   песчано-гравийных   фильтров   следует
принимать 25 м, от септиков - 5 м, от фильтрующих колодцев - 8 м, от аэрационных
установок на полное окисление с аэробной стабилизацией ила при производительности
до 700 м3/сут - 50 м.

- СЗЗ от очистных сооружений поверхностного стока открытого типа до жилой
территории следует принимать 100 м, закрытого типа - 50 м.

- СЗЗ, указанные в таблице 4, допускается увеличивать, но не более чем в 2 раза
в случае расположения жилой застройки с подветренной стороны по отношению к
очистным   сооружениям   или   уменьшать   не   более   чем   на   25   %   при   наличии
благоприятной розы ветров.

Кроме того, устанавливаются санитарно-защитные зоны: - от сливных станций - 300 м;

-	шламонакопителей   -   в   зависимости   от   состава   и   свойств   шлама   по
согласованию с органами санитарно-эпидемиологического надзора;

-	от снеготаялок и снегосплавных пунктов до жилой территории - не менее 100
м.

Размеры земельных участков очистных сооружений локальных систем канализации и их санитарно-защитных зон следует принимать в зависимости от грунтовых условий и количества сточных вод, но не более 0,25 га.

Территория канализационных очистных сооружений населенных пунктов, а также очистных сооружений промышленных предприятий, располагаемых за пределами промышленных площадок, во всех случаях должна быть ограждена.

- Для отдельно стоящих неканализованных зданий при расходе сточных
вод до 1 м3/сут допускается применение гидроизолированных снаружи и изнутри
выгребов с вывозом стоков на очистные сооружения.

- Удельное среднесуточное водоотведение бытовых сточных вод следует
принимать равным удельному среднесуточному водопотреблению   без учета расхода
воды на полив территорий и зеленых насаждений.

Расчетные среднесуточные расходы производственных сточных вод от промышленных и сельскохозяйственных предприятий следует определять на основе технологических данных.

Количество сточных вод от промышленных предприятий, обслуживающих население, а также неучтенные расходы допускается принимать дополнительно в размере 5 % суммарного среднесуточного водоотведения населенного пункта.

Статья 15.5. Дождевая канализация

15.5.1.	Отвод поверхностных вод должен осуществляться с бассейнов стока
территории городского округа со сбросом из сети дождевой канализации в водотоки и
водоемы. Не допускается выпуск поверхностного стока в непроточные водоемы, в
размываемые овраги, в замкнутые ложбины, заболоченные территории.

Выпуски в водные объекты следует размещать в местах с повышенной турбулентностью потока (сужениях, протоках, порогах и пр.).

15.5.2.	В районах многоэтажной застройки следует предусматривать дождевую
канализацию закрытого типа.

39

На участках территорий жилой застройки, подверженных эрозии (по характеристикам уклонов и грунтов) следует предусматривать локальный отвод поверхностных вод от зданий, дополнительно к общей системе водоотвода.

15.5.3.	Применение   открытых   водоотводящих   устройств   (канав,   кюветов,
лотков) допускается в районах одно-, двухэтажной застройки, а также на территории
парков  с  устройством  мостиков  или труб  на  пересечении  с  улицами,  дорогами,
проездами и тротуарами.

На рекреационных территориях допускается осуществлять систему отвода поверхностных и подземных вод в виде сетей дождевой канализации и дренажа открытого типа.

15.5.4.	Санитарно-защитную зону от очистных сооружений  поверхностного
стока до жилой застройки следует принимать по согласованию с органами санитарно-
эпидемиологического   надзора   и   природоохранными   органами   в   зависимости   от
условий застройки и конструктивного использования сооружений, но не менее 50 м.

Статья 15.6. Теплоснабжение

15.6.1. Земельные участки для размещения котельных выбираются в соответствии со схемой теплоснабжения, проектами планировки территорий городского округа.

Размеры земельных участков для отдельно стоящих котельных, размещаемых в районах жилой застройки, следует принимать по таблице 5:

Таблица 5

| Теплопроизводительность котельных, Гкал/ч (МВт) | Размеры земельных участков, га, котельных, работающих |  |
| --- | --- | --- |
|  | на твердом топливе | на газомазутном топливе |
| до 5 | 0,7 | 0,7 |
| от 5 до 10 (от 6 до 12) | 1,0 | 1,0 |
| от 10 до 50 (от 12 до 58) | 2,0 | 1,5 |
| от 50 до 100 (от 58 до 116) | 3,0 | 2,5 |
| от 100 до 200 (от 116 233) | 3,7 | 3,0 |
| от 200 до 400 (от 233 466) | 4,3 | 3,5 |

Примечай ия:

- Размеры  земельных  участков  отопительных  котельных,   обеспечивающих
потребителей горячей водой с непосредственным водоразбором, а также котельных,
доставка   топлива    которым    предусматривается    по    железной    дороге,    следует
увеличивать на 20 %.

- Размещение   золошлакоотвалов   следует   предусматривать   вне   селитебной
территории на непригодных для сельского хозяйства земельных участках. Условия
размещения золошлакоотвалов и размеры площадок для них должны соответствовать
требованиям СНиП 41-02-2003.

Трассы и способы прокладки тепловых сетей следует предусматривать с учетом СНиП П-89-80, СНиП 41-02-2003, СНиП 2.07.01-89*, ВСН 11-94.

15.6.2. При разработке схем теплоснабжения расчетные тепловые нагрузки определяются:

- для существующей застройки городского округа и действующих промышленных предприятий - по проектам с уточнением по фактическим тепловым

40

нагрузкам;

-	для    намечаемых   к   строительству   промышленных   предприятий   -    по
укрупненным нормам развития основного (профильного) производства или проектам
аналогичных производств;

-	для намечаемых к застройке жилых районов - по укрупненным показателям
плотности     размещения     тепловых     нагрузок     или     по     удельным     тепловым
характеристикам зданий и сооружений.

Тепловые нагрузки и требования к оборудованию определяются с учетом категорий потребителей по надежности теплоснабжения с учетом требований СНиП 41-02-2003.

15.6.3.	Теплоснабжение   жилой   и   общественной   застройки   на  территориях
городского округа следует предусматривать:

-	централизованное - от котельных, крупных и малых тепловых электростанций
(ТЭЦ);

-	децентрализованное  -  от   автономных,   крышных   котельных,   квартирных
теплогенераторов.

При этом основной схемой должно быть централизованное теплоснабжение. Децентрализованное теплоснабжение возможно применять при условии отсутствия возможности подключения к централизованным источникам.

15.6.4.	При    отсутствии    схемы   теплоснабжения    на   территориях   одно-,
двухэтажной жилой застройки с плотностью населения 40 чел/га и выше   системы
централизованного теплоснабжения допускается предусматривать от котельных на
группу жилых и общественных зданий.

15.6.5.	Для     отдельно     стоящих     объектов     могут     быть     оборудованы
индивидуальные котельные (отдельно стоящие, встроенные, пристроенные).

- Централизованные источники теплоснабжения на территориях городских
округов, как правило, следует размещать в коммунально-складских и производственных
зонах, по возможности в центре тепловых нагрузок.

- Размещение источников теплоснабжения, тепловых пунктов в жилой
застройке должно быть обосновано акустическими расчетами с мероприятиями по
достижению нормативных уровней шума и вибрации по СНиП 2.07.01-89*, СНиП 41-
01-2003,   СанПиН  2.2.1/2.1.1.1200-03.   При  этом  следует учитывать  требования   к
проектированию и размещению, зоны минимально допустимых расстояний до зданий и
сооружений, указанных в СНиП 41-02-2003, а также требования к размещению,
порядок размещения и охранные зоны тепловых сетей, установленные «Типовыми
правилами    охраны    коммунальных   тепловых    сетей»,    утвержденных    приказом
Министерства архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ
(приказ №197 от  17.08.1992 года)», трассы и способы прокладки тепловых сетей
следует предусматривать с учетом   СНиП 11-89-80, СНиП 41-02-2003, СНиП 2.07.01-
89*, ВСН 11-94.

15.6.8.   Размеры   санитарно-защитных   зон   от   источников   теплоснабжения устанавливаются:

-	от тепловых электростанций эквивалентной электрической мощностью 600 мВт
и выше:

- работающих на угольном и мазутном топливе - не менее 1000 м;

- работающих на газовом и газо-мазутном топливе - не менее 500 м;

-	от ТЭЦ и районных котельных тепловой мощностью 200 Гкал и выше:

- работающих на угольном и мазутном топливе - не менее 500 м;

- работающих на газовом и газо-мазутном топливе - не менее 300 м;

-	от  ТЭЦ   и   районных  котельных  тепловой   мощностью   менее   200   Гкал,

41

работающих на твердом, жидком и газообразном топливе, размер СЗЗ устанавливается в каждом конкретном случае на основании расчетов рассеивания загрязнений атмосферного воздуха и физического воздействия на атмосферный воздух (шум, вибрация, ЭМП и др.), а также на основании результатов натурных исследований и измерений.

-	от золоотвалов тепловых электростанций - не менее 300 м с осуществлением
древесно-кустарниковых посадок по периметру золоотвала.

- Для   крышных,   встроено-пристроенных   котельных   размер   СЗЗ   не
устанавливается.    Размещение   указанных   котельных    осуществляется    в   каждом
конкретном случае    на основании расчетов рассеивания загрязнений атмосферного
воздуха, а также на основании результатов натурных исследований и измерений.

- При установлении минимальной величины санитарно-защитной зоны от
всех типов котельных тепловой мощностью менее 200 Гкал, работающих на твердом,
жидком и газообразном топливе, необходимо определение расчетной концентрации в
приземном слое и по вертикали с учетом высоты жилых зданий в зоне максимального
загрязнения атмосферного воздуха от котельной (10-40 высот трубы котельной). При
наличии в зоне максимального загрязнения от котельных жилых зданий повышенной
этажности высота дымовой трубы должна быть как минимум 1,5 м выше конька крыши
самого высокого жилого здания.

- Отдельно стоящие котельные используются для обслуживания группы
зданий. Индивидуальные и крышные котельные используются для обслуживания
одного здания или сооружения.    Индивидуальные котельные могут быть отдельно
стоящими, встроенными и пристроенными.

Крышные, пристроенные и отдельно стоящие котельные на территории жилой застройки размещаются в соответствии с требованиями к санитарно-защитным зонам.

15.6.12.	Не допускается размещение:

- котельных, встроенных в многоквартирные жилые здания;

- пристроенных котельных, непосредственно примыкающих к жилым зданиям со
стороны входных подъездов, и участков стен с оконными проемами, где расстояние до
ближайшего окна жилого помещения от внешней стены котельной по горизонтали
менее 4 м, от перекрытия котельной по вертикали - менее 8 м;

-	крышных котельных непосредственно на перекрытиях жилых помещений
(перекрытие жилого помещения не может служить основанием пола котельной), а
также смежно с жилыми помещениями.

Статья 15.7. Газоснабжение

15.7.1. Границы охранных зон газораспределительных сетей и условия использования земельных участков, расположенных в их пределах, должны соответствовать Правилам охраны газораспределительных сетей, утвержденным Правительством Российской Федерации.

Выбор,   отвод   и   использование   земель   для   магистральных   газопроводов осуществляется в соответствии с требованиями СН 452-73.

Размещение магистральных газопроводов по территории городских округов и поселений не допускается.

Газораспределительные станции (ГРС) и газонаполнительные станции (ГНС) должны размещаться за пределами населенных пунктов, а также их резервных территорий.

Газонаполнительные пункты (ГНП) должны располагаться вне селитебной территории городских округов и поселений, как правило, с подветренной стороны для

42

ветров преобладающего направления по отношению к жилой застройке.

Классификация газопроводов по рабочему давлению транспортируемого газа приведена в таблице 6:

Таблица 6

| Классификация газопроводов по давлению |  | Вид транспортируемого газа | Рабочее давление в газопроводе, МПа |
| --- | --- | --- | --- |
| Высокого | I категории | Природный | Св. 0,6 до 1,2 включительно |
|  |  | СУГ* | Св. 0,6 до 1,6 включительно |
|  | 1а категории | Природный | Св. 1,2 на территории ТЭЦ к ГТУ и ПГУ |
|  | II категории | Природный и СУГ | Св. 0,3 до 0,6 включительно |
| Среднего |  | Природный и СУГ | Св. 0,005 до 0,3 включительно |
| Низкого |  | Природный и СУГ | До 0,005 включительно |

-	СУГ - сжиженный углеводородный газ

На территории городского округа техническая зона газопровода высокого давления составляет 20 м (по 10 м в каждую сторону от оси газопровода).

Размеры земельных участков ГНС в зависимости от их производительности следует принимать по проекту, но не более, га, для станций производительностью:

- 10 тыс. т/год-6;

- 20 тыс. т/год-7;

- 40 тыс. т/год - 8.

Площадку для размещения ГНС следует предусматривать с учетом обеспечения снаружи ограждения противопожарной полосы шириной 10 м и минимальных расстояний до лесных массивов: хвойных пород - 50 м, лиственных пород - 20 м, смешанных пород -30м.

Размеры земельных участков ГНП и промежуточных складов баллонов следует принимать не более 0,6 га.

Газорегуляторные пункты (ГРП) следует размещать:

- отдельно стоящими;

- пристроенными к газифицируемым производственным зданиям, котельным и
общественным зданиям с помещениями производственного характера;

- встроенными в одноэтажные газифицируемые производственные здания и
котельные (кроме помещений, расположенных в подвальных и цокольных этажах);

- на покрытиях газифицируемых производственных зданий I и II степеней
огнестойкости класса СО с негорючим утеплителем;

-	вне зданий на открытых огражденных площадках под навесом на территории
промышленных предприятий.

Блочные газорегуляторные пункты (ГРПБ) следует размещать отдельно стоящими.

Шкафные газорегуляторные пункты (ШРП) размещают на отдельно стоящих опорах или на наружных стенах зданий, для газоснабжения которых они предназначены.

43

Расстояния   от  ограждений  ГРС,   ГГРП   и   ГРП   до   зданий   и   сооружений принимаются в зависимости от класса входного газопровода:

-	от  ГГРП  с   входным  давлением  Р  =   1,2   МПа,   при  условии   прокладки
газопровода по территории городских округов и городских поселений -15м;

-	от ГРП с входным давлением Р = 0,6 МПа - Юм.

Отдельно   стоящие   газорегуляторные   пункты      должны   располагаться   на
расстояниях от зданий и сооружений не менее приведенных в таблице 7:
	Таблица 7

| Давление газа на вводе в ГРП, ГРПБ, ШРП, МПа | Расстояния в свету от отдельно стоящих ГРП, ГРПБ и отдельно стоящих ШРП по горизонтали, м, до |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | зданий и сооружений | железнодорожных путей (до ближайшего рельса) | автомобильных дорог (до обочины) | воздушных линий электропередачи |
| До 0,6 | 10 | 10 | 5 | не менее 1,5 высоты опоры |
| Свыше 0,6 до 1,2 | 15 | 15 | 8 |  |

Примечания:

1	Расстояние следует принимать от наружных стен зданий ГРП, ГРПБ или ШРП,
а при расположении оборудования на открытой площадке - от ограждения.

2	Требования таблицы распространяются также на узлы учета расхода газа,
располагаемые в отдельно стоящих зданиях или в шкафах на отдельно стоящих опорах.

3	Расстояние от отдельно стоящего ШРП при давлении газа на вводе до 0,3 МПа
до зданий и сооружений не нормируется.

15.7.2.	При проектировании генерального плана городского округа   допускается
принимать следующие укрупненные показатели потребления газа, м3/год на 1 человека,
при теплоте сгорания газа 34 МДж/м2 (8000 ккал/м2):

- при наличии централизованного горячего водоснабжения - 120;

- при горячем водоснабжении от газовых водонагревателей - 300;

при отсутствии всяких видов горячего водоснабжения -180 (в сельской местности - 220).

При расчетах допускается принимать следующие показатели удельных максимальных часовых расходов газа, м3/час:

Годовые расходы газа на нужды предприятий торговли, предприятий бытового обслуживания непроизводственного характера и т. п. следует принимать в размере до 5 % суммарного расхода теплоты на жилые дома.

Годовые расходы газа на нужды промышленных и сельскохозяйственных предприятий следует определять по данным топливопотребления (с учетом изменения КПД при переходе на газовое топливо) этих предприятий с перспективой их развития или на основе технологических норм расхода топлива (теплоты).

15.7.3.	На территории малоэтажной застройки для целей отопления и горячего
водоснабжения, как правило, следует предусматривать индивидуальные источники
тепла на газовом топливе, устанавливать газовые плиты.

Статья 15.8. Электроснабжение

- При проектировании электроснабжения городского округа определение
электрической нагрузки на электроисточники следует производить в соответствии с
требованиями   РД   34.20.185-94   (СП   31-110-2003)   и   Положением   о  технической
политике ОАО «ФСК ЕЭС» от 2.06.2006 г.

- Размещение новых подстанций открытого типа в районах массового

44

жилищного строительства и в существующих жилых районах должно обосновываться проектной документацией по планировке территории.

15.8.3. Удельные расходы электроэнергии коммунально-бытовых потребителей, удельные расчетные электрические нагрузки жилой застройки и жилых зданий в городском округе допускается принимать в соответствии с рекомендуемым приложением 4 настоящих нормативов.

Для предварительных расчетов укрупненные показатели удельной расчетной нагрузки селитебной территории допускается принимать по таблице 8:

Таблица 8

| Категория городского округа | Городской округ, |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | с плитами на природном газе, кВт/чел. |  |  | со стационарными электрическими плитами, кВт/чел. |  |  |
|  | в целом по городскому округу, | в том числе |  | в целом по городскому округу, | в том числе |  |
|  |  | центр | микрорайон ы (кварталы) застройки |  | центр | микрорайон ы (кварталы) застройки |
| Крупный | 0,36 | 0,50 | 0,22 | 0,43 | 0,55 | 0,35 |

Примечания:

1.	При наличии в жилом фонде городского округа газовых и электри-ческих плит
удельные нагрузки определяются интерполяцией пропорционально их соотношению.

2.	Приведенные в таблице показатели учитывают нагрузки: жилых зданий,
общественных зданий (административных, учебных, научных, лечебных, торговых,
культурных,    спортивных),    коммунальных   предприятий,    наружного   освещения,
электротранспорта (без метрополитена), систем водоснабжения и канализации, систем
теплоснабжения.

3.	Для учета нагрузки различных мелкопромышленных и прочих потребителей,
питающихся,  как правило,  по городским распределительным сетям,  к значениям
показателей таблицы рекомендуется вводить следующие коэффициенты:

- для районов городского округа с газовыми плитами - 1,2-1,6;

- для районов городского округа с электроплитами - 1,1-1,5.

Большие значения коэффициентов относятся к центральным районам, меньшие -к микрорайонам (кварталам) преимущественно жилой застройки.

4 Нагрузки промышленных потребителей и промышленных узлов, питающихся по своим линиям, определяются дополнительно (индивидуально) для каждого предприятия (промышленного узла) по проектам их развития и реконструкции или по анкетным данным.

15.8.4. При проектировании электроснабжения городского округа необходимо учитывать требования к обеспечению его надежности в соответствии с категорией проектируемых территорий.

К первой категории относятся электроприемники, перерыв электроснабжения которых может повлечь за собой опасность для жизни людей, угрозу для безопасности государства, значительный материальный ущерб, расстройство сложного технологического процесса, нарушение функционирования особо важных элементов городского хозяйства, объектов связи и телевидения.

Из состава электроприемников первой категории выделяется особая группа электроприемников, бесперебойная работа которых необходима для безаварийного производства с целью предотвращения угрозы жизни людей, взрывов и пожаров.

Ко второй категории относятся электроприемники, перерыв электроснабжения

45

которых приводит к массовому недоотпуску продукции, массовому простою рабочих, механизмов и промышленного транспорта, нарушению нормальной деятельности значительного количества городских и сельских жителей.

К третьей категории относятся все остальные электроприемники, не подподающие под определение первой и второй категорий.

Перечень основных электроприемников потребителей городских округов и поселений с их категорированием по надежности электроснабжения определяется в соответствии с требованиями ПУЭ глава 1.2. «Электроснабжение и электрические сети». (Издание седьмое).

15.8.5.	Воздушные    линии    электропередачи    напряжением     110-220     кВ
рекомендуется размещать за пределами жилой застройки.

Охранная зона воздушных линий электропередачи и воздушных линий связи принимается вдоль ВЛ в виде земельного участка и воздушного пространства, ограниченной вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии от крайних проводов при неотклоненном их положении на расстоянии, м:

для ВЛ напряжением до 1 кВ и ВЛС - 2 дляВЛ 1-20 кВ-10 дляВЛ35кВ-15 дляВЛ 110кВ-20 дляВЛ 150,220кВ-25

Зона вдоль переходов ВЛ через водоемы (реки, каналы, озера и др.) в виде воздушного пространства над водой, поверхностью водоемов, ограниченная вертикальными плоскостями, отстоящими по обе стороны линии от крайних проводов при неотключенном их положении для судоходных водоемов на расстоянии 100 м, для несудоходных - на расстоянии, предусмотренном для установления охранных зон вдоль ВЛ, проходящих по суше.

- Проектируемые линии электропередачи  напряжением   110-220  кВ  к
понизительным электроподстанциям глубокого ввода в пределах жилой застройки
следует предусматривать, как правило, кабельными линиями.

- Линии электропередачи напряжением до 10 кВ на территории жилой
зоны в застройке зданиями 4 этажа и выше должны выполняться, как правило,
кабельными, а в застройке зданиями 3 этажа и ниже - воздушными, с самонесущим
изолированным проводом.

15.8.8.	Выбор,   отвод   и   использование   земель   для   электрических   сетей
осуществляется в соответствии с требованиями   СН 465-74, в том числе:

-	полосы земель для воздушных и кабельных ЛЭП, а также земельные участки
для монтажа опор воздушных ЛЭП предоставляются во временное пользование на
период строительства;

15.8.9.	Над подземными кабельными линиями в соответствии с действующими
правилами охраны электрических сетей должны устанавливаться охранные зоны в
размере площадки над кабелями:

- для кабельных линий выше 1 кВ по 1 м с каждой стороны от крайних кабелей;

- для кабельных линий до 1 кВ по 1 м с каждой стороны от крайних кабелей, а
при прохождении кабельных линий в городских округах и поселениях под тротуарами -
на 0,6 м в сторону зданий сооружений и на 1 м в сторону проезжей части улицы.

Для подводных кабельных линий до и выше 1 кВ должна быть установлена охранная зона, определяемая параллельными прямыми на расстоянии 100 м от крайних кабелей.

15.8.10.	Понизительные подстанции с трансформаторами мощностью 16 тыс.

46

кВ-А и выше, распределительные устройства и пункты перехода воздушных линий в кабельные, размещаемые на территории жилой застройки, следует предусматривать, как правило, закрытого типа.

15.8.11. При размещении отдельно стоящих распределительных пунктов и трансформаторных подстанций напряжением 6-20 кВ при числе трансформаторов не более двух мощностью каждого до 1000 кВ-А и выполнении мер по шумозащите расстояние от них до окон жилых и общественных зданий следует принимать не менее 10 м, а до зданий лечебно-профилактических учреждений - не менее 25 м.

На подходах к подстанции и распределительным пунктам следует предусматривать технические полосы для ввода и вывода кабельных и воздушных линий. Размеры земельных участков для пунктов перехода воздушных линий в кабельные следует принимать не более 0,1 га.

15.8.12.	Размеры земельных участков, отводимых для закрытых понизительных
подстанций, включая распределительные и комплектные устройства напряжением 110-
220 кВ, устанавливаются с учетом требований СН 465-74, но не более 0,6 га.

Территория подстанции должна быть ограждена внешним забором.

15.8.13.	Расстояния от подстанций и распределительных пунктов до жилых,
общественных   и   производственных  зданий   и   сооружений   следует   принимать   в
соответствии со СНиП П-89-80* и СНиП 2.07.01-89*.

Статья 15.9. Объекты связи

15.9.1.	Почтамты, городские и районные узлы связи, предприятия Роспечати
следует   размещать   в   соответствии   с   проектной   документацией   по   планировке
территории.

Городские отделения связи, укрупненные доставочные отделения связи должны размещаться в зоне жилой застройки.

Междугородные телефонные станции, городские телефонные станции, телеграфные узлы и станции, станции проводного вещания следует размещать внутри квартала или микрорайона городского округа в зависимости от градостроительных условий.

15.9.2.	Расстояния от зданий городских почтамтов, городских и районных узлов
связи, агентств печати до границ земельных участков детских яслей-садов, школ, школ-
интернатов, лечебно-профилактических учреждений следует принимать не менее 50 м,
а до стен жилых и общественных зданий не менее 25 м.

Земельный участок должен быть благоустроен, озеленен и огражден.

15.9.3.	Выбор, отвод и использование земель для линий связи осуществляется с
учетом требований СН 461-74.

Размещение трасс (площадок) для линий связи (кабельных, воздушных и др.) следует осуществлять в соответствии с Земельным кодексом на землях связи:

-	в городском округе - преимущественно на пешеходной части улиц (под
тротуарами) и в полосе между красной линией и линией застройки.

Полосы земель для кабельных линий связи размещаются вдоль автомобильных дорог при выполнении следующих требований:

- в придорожных зонах существующих автомобильных дорог, вблизи их границ
полос отвода и с учетом того, чтобы вновь строящиеся линии связи не препятствовали
реконструкции автомобильных дорог;

- соблюдение допустимых расстояний приближения полосы земель связи к
границе полосы отвода автомобильных дорог.

В отдельных случаях, на коротких участках, допускается отклонение трассы

47

кабельной линии связи от автомобильной дороги в целях ее спрямления для сокращения длины трассы.

Отклонение трасс кабельных линий от автомобильных дорог допускается также при вынужденных обходах болот, зон возможных затоплений, обвалов, селевых потоков и оползней.

При отсутствии дорог трассы кабельных линий связи следует, по возможности, размещать на землях несельскохозяйственного назначения или непригодные для сельского хозяйства либо сельскохозяйственные угодья худшего качества по кадастровой оценке, а также на землях лесного фонда за счет непокрытых лесом площадей, занятых малоценными насаждениями, с максимальным использованием существующих просек.

15.9.4.	Подвеску   кабелей  связи   на  опорах   воздушных  линий  допускается
предусматривать на распределительных участках абонентских городских телефонных
сетей  при телефонизации районов  индивидуальной  застройки,  на  абонентских  и
межстанционных линиях сельских телефонных сетей, а также на внутризоновых сетях
(в районах, где подземная прокладка кабелей затруднена, на переходе кабельных линий
через глубокие овраги и реки и др.).

Подвеску кабелей городских и сельских телефонных сетей следует предусматривать на опорах существующих воздушных линий связи. Проектирование новых опор для этих целей допускается при соответствующем обосновании.

На территории населенных пунктов могут быть использованы стоечные опоры, устанавливаемые на крышах зданий.

15.9.5.	Размещение воздушных линий связи в пределах придорожных полос
возможно при соблюдении требований:

-	для автомобильных дорог с I по IV категории, а также в границах населенных
пунктов до границ застройки, расстояние от границы полосы отвода федеральной
автомобильной дороги до основания опор воздушных линий связи должно составлять
не менее 25 м.

В местах пересечения автомобильных федеральных дорог воздушными линиями связи расстояние от основания каждой из опор линии до бровки земляного полотна автомобильной дороги должно быть не менее высоты опоры плюс 5 м, но во всех случаях не менее 25 м.

15.9.6.	Кабельные   переходы   через   водные   преграды,   в   зависимости   от
назначения линий и местных условий, могут выполняться:

- кабелями, прокладываемыми под водой;

- кабелями, прокладываемыми по мостам;

- подвесными кабелями на опорах.

15.9.7.	При  размещении  передающих радиотехнических  объектов должны
соблюдаться требования санитарных правил и норм, в том числе устанавливается
охранная зона:

- при эффективной излучаемой мощности от 100 Вт до 1000 Вт включительно -
должна быть обеспечена невозможность доступа людей в зону установки антенны на
расстояние не менее 10 м от любой ее точки. При установке на здании антенна должна
быть смонтирована на высоте не менее 1,5 м над крышей при обеспечении расстояния
от любой ее точки до соседних строений не менее 10 м для любого типа антенны и
любого направления излучения;

- при эффективной излучаемой мощности от 1000 до 5000 Вт - должна быть
обеспечена   невозможность   доступа   людей   и   отсутствие   соседних   строений   на
расстоянии  не  менее  25  м  от любой точки  антенны  независимо  от ее типа  и
направления    излучения.    При    установке    на    крыше    здания    антенна   должна

48

монтироваться на высоте не менее 5 м над крышей.

Рекомендуется размещение антенн на отдельно стоящих опорах и мачтах.

Уровни электромагнитных излучений не должны превышать предельно-допустимые уровни (ПДУ).

15.9.8.	В  целях защиты населения от воздействия электромагнитных полей,
создаваемых     передающими     радиотехническими     объектами,     устанавливаются
санитарно-защитные зоны и зоны ограничения с учетом перспективного развития
передающих радиотехнических объектов и населенного пункта.

Границы санитарно-защитных зон определяются на высоте 2 м от поверхности земли по ПДУ.

Зона ограничения представляет собой территорию, на внешних границах которой на высоте от поверхности земли более 2 м уровни электромагнитных полей превышают ПДУ. Внешняя граница зоны ограничения определяется по максимальной высоте зданий перспективной застройки, на высоте верхнего этажа которых уровень электромагнитного поля не превышает ПДУ.

15.9.9.	Использование участков, занятых объектами и линиями связи, а также
общими коллекторами для подземных коммуникаций на территории жилого района,
принимается по таблице 9:

| Таблица 9 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование объектов | Основные параметры зоны | Вид использования |
| Общие коллекторы для подземных коммуникаций | Охранная зона городского коллектора, по 5 м в каждую сторону от края коллектора. Охранная зона оголовка вентшахты коллектора в радиусе 15м | Озеленение, проезды, площадки |
| Радиорелейные линии связи | Охранная зона 50 м в обе стороны луча | Мертвая зона |
| Объекты телевидения | Охранная зона d=500 м | Озеленение |
| Автоматические телефонные станции | Расстояние от АТС до жилых зданий -30м | Проезды, площадки, озеленение |

15.9.10. Расчет обеспеченности жителей городского округа объектами связи
производится по таблице 10:
	Таблица 10

| Наименование объектов | Единица измерения | Расчетные показатели | Площадь участка на единицу измерения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Отделение почтовой связи (на микрорайон) | объект на 9 - 25 тысяч жителей | 1 на микрорайон | 700- 1200м2 |
| Межрайонный почтамт | объект на 50 - 70 отделений почтовой связи | по расчету | 0,6 - 1 га |
| АТС (из расчета 600 номеров на 1000 жителей) | объект на 10 - 40 тысяч номеров | по расчету | 0,25 га на объект |
| Узловая АТС (из расчета 1 узел на 1 0 АТС) | объект | по расчету | 0,3 га на объект |
| Концентратор | объект на 1,0-5,0 | по расчету | 40 -100м2 |

|  | тысяч номеров |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Опорно-усилительная станция (из расчета 60-120 тыс. абонентов) | объект | по расчету | 0,1 -0,15 га на объект |
| Блок станция проводного вещания (из расчета 30-60 тыс. абонентов) | объект | по расчету | 0,05-0,1 га на объект |
| Звуковые трансформаторные подстанции (из расчета на 10-12 тысяч абонентов) | объект | 1 | 50 - 70 м' на объект |
| Технический центр кабельного телевидения | объект | 1 на жилой район | 0,3 - 0,5 га на объект |
| Объекты коммунального хозяйства по обслуживанию инженерных коммуникаций (общих коллекторов) |  |  |  |
| Диспетчерский пункт (из расчета 1 объект на 5 км городских коллекторов) | 1-эт. объект | по расчету | 120м2 (0,04-0,05 га) |
| ентральный диспетчерский пункт (из расчета 1 объект на каждые 50 км коммуникационных коллекторов) | 1 -2 эт. объект | по расчету | 350м2 (0,1 -0,2га) |
| Ремонтно-производственная база (из расчета 1 объект на каждые 1 00 км городских коллекторов) | Этажность объекта по проекту | по расчету | 1500м2 (1,0 га на объект) |
| Диспетчерский пункт (из расчета 1 объект на 1,5-6 км внутрикварталъных коллекторов) | 1-эт. объект | по расчету | 100м2 (0,04 - 0,05 га) |
| Производственное помещение для обслуживания внутриквартирных коллекторов (из расчета 1 объект на каждый административный округ) | объект | по расчету | 500-700 м2 (0,25 - 0,3 га) |

15.9.11.     Размеры     земельных     участков     для     сооружений     связи
устанавливаются по таблице 11:
	Таблица 11

| Сооружения связи | Размеры земельных участков, га |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| Кабельные линии |  |
| Необслуживаемые усилительные пункты в металлических цистернах: при уровне грунтовых вод на глубине до 0,4 м то же, на глубине от 0,4 до 1,3м тоже, на глубине более 1 ,3 м | 0,021 0,013 0,006 |
| Необслуживаемые усилительные пункты в контейнерах | 0,001 |
| Обслуживаемые усилительные пункты и сетевые узлы выделения | 0,29 |
| Вспомогательные осевые узлы выделения | 1,55 |
| Сетевые узлы управления и коммутации с заглубленными зданиями площадью, м 2: 3000 6000 9000 | 1,98 3,00 4,10 |
| Технические службы кабельных участков | 0,15 |
| Службы районов технической эксплуатации кабельных и радиорелейных магистралей | 0,37 |
| Воздушные линии |  |
| Основные усилительные пункты | 0,29 |
| Дополнительные усилительные пункты | 0,06 |
| Вспомогательные усилительные пункты (со служебной жилой | по заданию на |

| площадью) | проектирование |
| --- | --- |
| Радиорелейные линии |  |
| Узловые радиорелейные станции с мачтой или башней высотой, м: |  |
| 40 | 0,80/0,30 |
| 50 | 1,00/0,40 |
| 60 | 1,10/0,45 |
| 70 | 1,30/0,50 |
| 80 | 1,40/0,55 |
| 90 | 1,50/0,60 |
| 100 | 1,65/0,70 |
| 110 | 1,90/0,80 |
| 120 | 2,10/0,90 |
| Промежуточные радиорелейные станции с мачтой или башней высотой, |  |
| м: |  |
| 30 | 0,80/0,40 |
| 40 | 0,85/0,45 |
| 50 | 1,00/0,50 |
| 60 | 1,10/0,55 |
| 70 | 1,30/0,60 |
| 80 | 1,40/0,65 |
| 90 | 1,50/0,70 |
| 100 | 1,65/0,80 |
| 110 | 1,90/0,90 |
| 120 | 2,10/1,00 |
| Аварийно-профилактические службы | 0,4 |

Примечания:

- Размеры земельных участков для радиорелейных линий даны: в числителе - для
радиорелейных станций с мачтами, в знаменателе - для станций с башнями.

- Размеры земельных участков определяются в соответствии с проектами:

-	при высоте мачты или башни более 120 м, при уклонах рельефа местности более 0,05,
а также при пересеченной местности;

-	при  размещении   вспомогательных  сетевых  узлов   выделения  и   сетевых  узлов
управления и коммутации на участках с уровнем грунтовых вод на глубине менее 3,5 м, а
также на участках с уклоном рельефа местности более 0,001.

- Если   на  территории   сетевых   узлов   управления   и   коммутации   размещаются
технические службы кабельных участков или службы районов технической эксплуатации
кабельных   и   радиорелейных   магистралей,   то   размеры   земельных   участков   должны
увеличиваться на 0,2 га.

- Использование  земель  над кабельными линиями  и  под  проводами  и  опорами
воздушных линий связи, а также в створе радиорелейных станций должно осуществляться с
соблюдением мер по обеспечению сохранности линий связи.

Статья 16. Инженерно-технические мероприятия гражданской обороны при градостроительном проектировании в части инженерного обеспечения территории городского округа

- Территориальное развитие городского округа в системе расселения, не
следует   предусматривать   в   направлении   размещения   других   категорированных
городских округов, поселений и объектов.

- Вновь   проектируемые   и   реконструируемые   системы   водоснабжения,
питающие отдельные категорированные городские округа и поселения или несколько
городских округов и поселений, в числе которых имеются категорированные, а также

51

объекты особой важности, должны базироваться не менее чем на двух независимых источниках водоснабжения, один из которых следует предусматривать подземным.

16.3.	При проектировании суммарную мощность головных сооружений следует
рассчитывать по нормам мирного времени. В случае выхода из строя одной группы
головных сооружений мощность оставшихся сооружений должна обеспечивать подачу
воды по аварийному режиму на производственно-технические нужды предприятий, а
также на хозяйственно-питьевые нужды для численности населения мирного времени
по норме 31 л в сутки на одного человека.

Для гарантированного обеспечения питьевой водой населения в случае выхода из строя всех головных сооружений или заражения источников водоснабжения следует проектировать резервуары в целях создания в них не менее 3-суточного запаса питьевой воды по норме не менее 10 л в сутки на одного человека.

16.4.	При проектировании в категорированных городских округах и поселениях
и на объектах особой важности, расположенных вне категорированных городских
округов и поселений, нескольких самостоятельных водопроводов (коммунального и
промышленного) следует предусматривать возможность передачи воды от одного
водопровода к другому с соблюдением санитарных норм и правил.

16.5.	В   категорированных  городских  округах  и  поселениях  и  на отдельно
стоящих    объектах    особой    важности    необходимо    проектировать    устройство
искусственных водоемов с возможностью использования их для тушения пожаров. Эти
водоемы  следует  проектировать  с  учетом  имеющихся  естественных  водоемов   и
подъездов к ним. Общую вместимость водоемов необходимо принимать из расчета не

•j	'у

менее 3000 м воды на 1 км территории города (объекта).

На территории категорированных городских округов и поселений через каждые 500 м береговой полосы рек и водоемов следует предусматривать устройство пожарных подъездов, обеспечивающих забор воды в любое время года не менее чем тремя автомобилями одновременно.

- При проектировании газоснабжения категорированных городских округов
и поселений от двух и более самостоятельных магистральных газопроводов подачу газа
следует   предусматривать   через   ГРС,   подключенные   к   этим   газопроводам    и
размещенные за границами застройки указанных городских округов и поселений.

- При проектировании новых и реконструкции действующих газовых сетей
категорированных    городских    округов    и    поселений    следует    предусматривать
возможность отключения городских округов и поселений и их отдельных районов
(участков)   с   помощью   отключающих   устройств,   срабатывающих   от   давления
(импульса) ударной волны в соответствии с требованиями СНиП 2.01.51-90.

16.8.	Наземные   части   газораспределительных   станций   (ГРС)   и   опорных
газораспределительных  пунктов  (ГРП)  в  категорированных  городских  округах   и
поселениях,    а    также    ГРП    объектов    особой    важности,    расположенных    вне
категорированных городских округов и поселений, следует проектировать с учетом
оборудования подземными обводными газопроводами (байпасами) с установкой на них
отключающих устройств.

Подземные байпасы должны обеспечивать подачу газа в систему газоснабжения при выходе из строя наземной части ГРС или ГРП.

16.9.	В   категорированных   городских   округах   и   поселениях   необходимо
проектировать   подземную   прокладку   основных   распределительных   газопроводов
высокого и среднего давления и отводов от них к объектам, продолжающим работу в
военное время.

Сети газопроводов высокого и среднего давления в категорированных городских округах и поселениях и на объектах особой важности, расположенных вне

52

категорированных  городских  округов  и   поселений,  должны  быть  подземными   и закольцованными.

16.10 ГНС сжиженных углеводородных газов и газонаполнительные пункты категорированных городских округов и поселений и объектов особой важности, расположенных вне категорированных городских округов и поселений, следует размещать на территории пригородных зон.

16.11.	При   проектировании  систем  электроснабжения  городских  округов   и
поселений    необходимо    предусматривать    их    электроснабжение    от    нескольких
независимых и территориально разнесенных источников питания, часть из которых
должна располагаться за пределами зон возможных разрушений. При этом указанные
источники   и   их   линии   электропередачи  должны   находиться   друг   от  друга   на
расстоянии, исключающем возможность их одновременного выхода из строя. Системы
электроснабжения      должны     учитывать      возможность      обеспечения     транзита
электроэнергии   в   обход   разрушенных   объектов   за   счет   сооружения   коротких
перемычек воздушными линиями электропередачи.

16.12.	Электроснабжение    проектируемых    перекачивающих    насосных    и
компрессорных станций магистральных трубопроводов (газопроводов, нефтепроводов,
нефтепродуктопроводов)   должно,   как   правило,   осуществляться   от   источников
электроснабжения и электроподстанций, расположенных за пределами зон возможных
сильных разрушений, с проектированием в необходимых случаях на них автономных
резервных источников.

16.13.	Проектирование теплоэлектроцентралей, подстанций, распределительных
устройств и линий электропередачи следует осуществлять с учетом требований раздела
5 СНиП 2.01.05-90.

Управляющий делами Администрации

городского округа город Уфа

Республики Башкортостан	А.Х. Давлеткильдин

Приложение № 2 (рекомендуемое)

к постановлению главы

Администрации городского округа

город Уфа

Республики Башкортостан

№ ____от _______2008г.

Нормы расхода воды потребителями

| Водопотребители | Измеритель | Нормы расхода воды (в том числе горячей), л |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | в средние сутки | в сутки наибольшего водопотребления |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Жилые дома квартирного типа: с водопроводом и канализацией без ванн | 1 житель | 95 | 120 |
| с газоснабжением | 1 житель | 120 | 150 |
| с водопроводом, канализацией и ваннами с водонагревателями, работающими на твердом топливе | 1 житель | 150 | 180 |
| с водопроводом, канализацией и ваннами с газовыми водонагревателями | 1 житель | 190 | 225 |
| с быстродействующими газовыми нагревателями и многоточечным водоразбором | 1 житель | 210 | 250 |
| с централизованным горячим водоснабжением, оборудованные умывальниками, мойками и душами | 1 житель | 195 | 230 |
| с сидячими ваннами, оборудованными душами | 1 житель | 230 | 275 |
| с ваннами длиной от 1500 до 1700 мм, оборудованными душами | 1 житель | 250 | 300 |
| высотой свыше 12 этажей с централизованным горячим водоснабжением и повышенными требованиями к их благоустройству | 1 житель | 360 | 400 |
| Общежития: с общими душевыми | 1 житель | 85 | 100 |
| с душами при всех жилых комнатах | 1 житель | 110 | 120 |
| с общими кухнями и блоками душевых на этажах при жилых комнатах в каждой секции здания | 1 житель | 140 | 160 |
| Гостиницы, пансионаты и мотели с общими ваннами и душами | 1 житель | 120 | 120 |
| Гостиницы и пансионаты с душами во всех отдельных номерах | 1 житель | 230 | 230 |
| Гостиницы с ваннами в отдельных номерах, % от общего числа номеров: до 25 | 1 житель | 200 | 200 |
| до 75 | 1 житель | 250 | 250 |
| до 100 | 1 житель | 300 | 300 |
| Больницы: с общими ваннами и душевыми | 1 койка | 115 | 115 |
| с санитарными узлами, приближенными к палатам | 1 койка | 200 | 200 |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| инфекционные | 1 койка | 240 | 240 |
| Санатории и дома отдыха: с ваннами при всех жилых комнатах | 1 койка | 200 | 200 |
| с душами при всех жилых комнатах | 1 койка | 150 | 150 |
| Поликлиники и амбулатории | 1 больной в смену | 13 | 15 |
| Дошкольные образовательные учреждения: с дневным пребыванием детей: |  |  |  |
| со столовыми, работающими на полуфабрикатах | 1 ребенок | 21,5 | 30 |
| со столовыми, работающими на сырье, и прачечными, оборудованными автоматическими стиральными машинами | 1 ребенок | 75 | 105 |
| с круглосуточным пребыванием детей: |  |  |  |
| со столовыми, работающими на полуфабрикатах | 1 ребенок | 39 | 55 |
| со столовыми, работающими на сырье, и прачечными, оборудованными автоматичес-кими стиральными машинами | 1 ребенок | 93 | 130 |
| Детские лагеря (в том числе круглогодичного действия): со столовыми, работающими на сырье, и прачечными, оборудованными автоматическими стиральными машинами | 1 место | 200 | 200 |
| со столовыми, работающими на полуфабрикатах, и стиркой белья в централизованных прачечных | 1 место | 55 | 55 |
| Прачечные: механизированные | 1 кг сухого белья | 75 | 75 |
| немеханизированные | 1 кг сухого белья | 40 | 40 |
| Административные здания | 1 работающий | 12 | 16 |
| Учебные заведения (в том числе высшие и средние специальные) с душевыми при гимнастических залах и буфетами, реализующими готовую продукцию | учащийся и 1 преподаватель | 17,2 | 20 |
| Лаборатории высших и средних специальных учебных заведений | 1 прибор в смену | 224 | 260 |
| Общеобразовательные школы с душевыми при гимнастических залах и столовыми, работающими на полуфабрикатах | учащийся и 1 преподаватель в смену | 10 | Н,5 |
| То же, с продленным днем | то же | 12 | 14 |
| Профессионально-технические училища с душевыми при гимнастических залах и столовыми, работающими на полуфабрикатах | учащийся и 1 преподаватель в смену | 20 | 23 |
| Школы-интернаты с помещениями: |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| учебными (с душевыми при гимнастических залах) | 1 учащийся и 1 преподаватель в смену | 9 | 10,5 |
| спальными | 1 место | 70 | 70 |
| Научно-исследовательские институты и лаборатории: химического профиля | 1 работающий | 460 | 570 |
| биологического профиля | 1 работающий | 310 | 370 |
| физического профиля | 1 работающий | 125 | 155 |
| естественных наук | 1 работающий | 12 | 16 |
| Аптеки: торговый зал и подсобные помещения | 1 работающий | 12 | 16 |
| лаборатория приготовления лекарств | 1 работающий | 310 | 370 |
| Предприятия общественного питания: для приготовления пищи: |  |  |  |
| реализуемой в обеденном зале | 1 условное блюдо | 12 | 12 |
| продаваемой на дом | 1 условное блюдо | 10 | 10 |
| выпускающие полуфабрикаты: |  |  |  |
| мясные | 1т |  | 6700 |
| рыбные | 1т |  | 6400 |
| овощные | 1т |  | 4400 |
| кулинарные | 1т |  | 7700 |
| Магазины: продовольственные | 1 работающий в смену (20 м2 торгового зала) | 250 | 250 |
| промтоварные | 1 работающий в смену | 12 | 16 |
| Парикмахерские | 1 рабочее место в смену | 56 | 60 |
| Кинотеатры | 1 место | 4 | 4 |
| Клубы | 1 место | 8,6 | 10 |
| Театры: для зрителей | 1 место | 10 | 10 |
| для артистов | 1 человек | 40 | 40 |
| Стадионы и спортзалы: для зрителей | 1 место | 3 | 3 |
| для физкультурников (с учетом приема душа) | 1 человек | 50 | 50 |
| для спортсменов | 1 человек | 100 | 100 |
| Плавательные бассейны: пополнение бассейна | % вместимости бассейна в сутки | 10 |  |
| для зрителей | 1 место | 3 | 3 |
| для спортсменов (с учетом приема душа) | 1 человек | 100 | 100 |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| Бани: для мытья в мыльной с тазами на скамьях и ополаскиванием в душе | 1 посетитель |  | 180 |
| то же, с приемом оздоровительных процедур и | 1 посетитель |  | 290 |
| ополаскиванием в душе: |  |  |  |
| душевая кабина | 1 посетитель |  | 360 |
| ванная кабина | 1 посетитель |  | 540 |
| Душевые в бытовых помещениях промышленных предприятий | 1 душевая сетка в смену |  | 500 |
| Цехи с тепловыделениями свыше 84 кДж на 1 м3/ч | 1 человек в смену |  | 45 |
| Остальные цехи | 1 человек в смену |  | 25 |
| Расход воды на поливку: травяного покрова | 1м2 | 3 | 3 |
| футбольного поля | 1м2 | 0,5 | 0,5 |
| остальных спортивных сооружений | 1 м2 | 1,5 | 1,5 |
| усовершенствованных покрытий, тротуаров, площадей, заводских проездов | 1м2 | 0,4-0,5 | 0,4-0,5 |
| зеленых насаждений, газонов и цветников | 1м2 | 3-6 | 3-6 |
| Заливка поверхности катка | 1м2 | 0,5 | 0,5 |

Примечания:

1	Нормы расхода воды установлены для основных потребителей и включают все
дополнительные расходы (обслуживающим персоналом, душевыми для обслуживающего
персонала, посетителями, на уборку помещений и т. п.).

Потребление воды в групповых душевых и на ножные ванны в бытовых зданиях и помещениях производственных предприятий, на стирку белья в прачечных и приготовление пищи на предприятиях общественного питания, а также на водолечебные процедуры в водолечебницах, входящих в состав больниц, санаториев и поликлиник, следует учитывать дополнительно, за исключением потребителей, для которых установлены нормы водопотребления, включающие расход воды на указанные нужды.

- Нормы  расхода  воды  в  средние  сутки  приведены  для  выполнения  технико-
экономических сравнений вариантов.

- Расход воды на производственные нужды, не указанный в настоящей таблице,
следует   принимать   в   соответствии   с   технологическими   заданиями   и   указаниями   по
проектированию.

- При неавтоматизированных стиральных машинах в прачечных и при стирке белья со
специфическими загрязнениями норму расхода горячей воды на стирку 1 кг сухого белья
допускается увеличивать до 30 %.

- Норма расхода воды на поливку установлена из расчета одной поливки. Число
поливок в сутки следует принимать в зависимости от климатических условий.

Управляющий делами	А.Х. Давлеткильдин

Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан

57

Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов

питьевого назначения

| •» л | Наименование | Границы зон санитарной охраны от источника |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | источника | водоснабжения |  |  |
| п/п | водоснабжения | I пояс | II пояс | III пояс |
| 1 | Подземные источники |  |  |  |
|  | а) скважины, в том числе: | не менее 30м | по расчету в зави- | по расчету в зави- |
|  | - защищенные воды | от крайних | симости от Тм 2) | симости от Тх 3) |
|  |  | скважин | то же | то же |
|  | - недостаточно | не менее 50 м | то же | то же |
|  | защищенные воды | от крайних |  |  |
|  | б) водозаборы при | не менее 50 м от | то же | то же |
|  | искусственном | водозабора и не |  |  |
|  | пополнении запасов | менее 1 00 м от |  |  |
|  | подземных вод. | инфильтрационных |  |  |
|  |  | сооружений |  |  |
|  |  | (бассейнов каналов |  |  |
|  |  | и др.) |  |  |
|  | в)инфильтрационные | не менее 50 м от | то же | то же |
|  | водозаборы подземных | крайних скважин |  |  |
|  | вод0 |  |  |  |
| 2 | Поверхностные |  |  |  |
|  | источники |  |  |  |
|  | а) водотоки (реки, каналы) | - вверх по течению | - вверх по течению | - совпадают с гра- |
|  |  | не менее 200 м; | по расчету в | ницами II пояса; |
|  |  |  | зависимости от |  |
|  |  |  | времени пробега |  |
|  |  |  | по основному |  |
|  |  |  | водотоку и его |  |
|  |  |  | притокам, при |  |
|  |  |  | расходе воды в |  |
|  |  |  | водотоке 95% |  |
|  |  |  | обеспеченности; |  |
|  |  | - вниз по течению | - вниз по течению | - совпадают с гра- |
|  |  | не менее 100 м; | не менее 250 м; | ницами II пояса; |
|  |  | -боковые: | -боковые, не менее | -по линии водораз- |
|  |  | по прилегающему к | при равнинном | делов в пределах |
|  |  | водозабору берегу- | рельефе - 500 м; | 3-5км, включая |
|  |  | не менее 100 м от | при пологом | притоки; |
|  |  | линии уреза воды | склоне - 750 м; |  |
|  |  | летне-осенней | при крутом |  |
|  |  | межени; | склоне- 1000 м |  |
|  |  | - в направлении к |  |  |
|  |  | противоположному |  |  |

|  |  | от водозабора берегу |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | при ширине реки |  |  |
|  |  | или канала менее |  |  |
|  |  | 100 м- вся акватория |  |  |
|  |  | и противоположный |  |  |
|  |  | берег шириной 50 м |  |  |
|  |  | от линии уреза воды |  |  |
|  |  | при летнее-осенней |  |  |
|  |  | межени, при ширине |  |  |
|  |  | реки или канала |  |  |
|  |  | более 100 м- полоса |  |  |
|  |  | акватории шириной |  |  |
|  |  | не менее 1 00 м |  |  |
|  | б) водоемы (водохранили- | не менее 100 м во | 3 - 5 км во все сто- | совпадают с |
|  | ща, озера) | всех направлениях | роны от водозабора | границами II |
|  |  | по акватории | или на 500- 1000м | пояса |
|  |  | водозабора и по | при нормальном |  |
|  |  | прилегающему к | подпорном уровне |  |
|  |  | водозабору берегу |  |  |
|  |  | от линии уреза |  |  |
|  |  | воды при летне- |  |  |
|  |  | осенней межени; |  |  |
|  | в) водозаборы ковшевого | включается вся |  |  |
|  | типа | акватория ковша |  |  |
| 3 | Водопроводные | Границы санитарно-защитной полосы |  |  |
|  | сооружения и водоводы | - от стен запасных и регулирующих емкостей, фильтров и |  |  |
|  |  | контактных осветителей - не менее 30 м 4); |  |  |
|  |  | - от водонапорных бешен - не менее 1 0 м 5); |  |  |
|  |  | - от остальных помещений (отстойники, реагентное хозяйство, |  |  |
|  |  | склад хлора 6), насосные станции и др.) - не менее 15м; |  |  |
|  |  | - от крайних линий водопровода: |  |  |
|  |  | - при отсутствии грунтовых вод - не менее 10 м при |  |  |
|  |  | диаметре водоводов до 1000 мм и не менее 20 м при |  |  |
|  |  | диаметре более 1000 мм; |  |  |
|  |  | - при наличии грунтовых вод - не менее 50 м вне |  |  |
|  |  | зависимости от диаметра водоводов |  |  |

Примечания:

1)	Для   инфильтрационных   водозаборов   подземных   вод   необходимо
устанавливать второй и третий пояса ЗСО как для поверхностного водоема,
питающего его. В границы I пояса инфильтрационных водозаборов подземных
вод включается прибрежная территория между водозабором и поверхностным
водоемом, если расстояние между ними менее 150 м.

2)	При определении границ II пояса Тм (время продвижения микробного
загрязнения с потоком подземных вод к водозабору) принимается по таблице:

| Гидрологические условия | Тм (в сутках) |
| --- | --- |
| 1 Недостаточно защищенные подземные воды (грунтовые воды, а также напорные и безнапорные межпластовые воды, имеющие непосредственную гидравлическую связь с открытым водоемом) | 400 |
| 2 Защищенные подземные воды (напорные и безнапорные межпластовые воды, не имеющие непосредственной гидравлической связи с открытым водоемом) | 200 |

3)	Граница третьего пояса, предназначенного для защиты водоносного
пласта    от    химических    загрязнений,    определяется    гидродинамическими
расчетами. При этом время движения химического загрязнения к водозабору
должно быть больше расчетного Тх.

Тх принимается как срок эксплуатации водозабора (обычный срок эксплуатации водозабора - 25-50 лет).

Если запасы подземных вод обеспечивают неограниченный срок эксплуатации водозабора, третий пояс должен обеспечивать соответственно более длительное сохранение качества подземных вод.

4)	При расположении водопроводных сооружений на территории объекта
указанные   расстояния   допускается   сокращать   по   согласованию   с   центром
государственного  санитарно-эпидемиологического  надзора,   но  не  менее  чем
до Юм.

5)	По     согласованию     с     центром     государственного     санитарно-
эпидемиологического   надзора   первый   пояс   зоны   санитарной   охраны   для
отдельно стоящих водонапорных башен, в зависимости от их конструктивных
особенностей, может не устанавливаться.

6)	При наличии расходного склада хлора на территории расположения
водопроводных сооружений размеры санитарно-защитной зоны до жилых и
общественных  зданий  устанавливаются  с  учетом  правил  безопасности  при
производстве, хранении, транспортировании и применении хлора.

7)	Настоящее      приложение      содержит      нормы,      установленные
СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и
водопроводов питьевого назначения».

Управляющий делами	А.Х. Давлеткильдин

Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан

60

I Удельный расход электроэнергии коммунально-бытовых потребителей

| Категории городских округов и поселений | Городские округа и поселения |  |
| --- | --- | --- |
|  | без стационарных электроплит, кВт-ч/чел. в год | со стационарными электроплитами, кВт- ч/чел, в год |
| Крупный | 1870 | 2310 |

Приме чания:

1 .Приведенные укрупненные показатели предусматривают электропотребление жилыми и общественными зданиями, предприятиями коммунально-бытового обслуживания, наружным освещением, городским электротранспортом (без метрополитена), системами водоснабжения, канализации и теплоснабжения.

2. При использовании в жилом фонде бытовых кондиционеров воздуха к показателям таблицы вводятся следующие коэффициенты:

- для больших городов - 1,18;

II Удельные расчётные электрические нагрузки районов многоэтажной жилой застройки

| Район застройки | Жилищный фонд с установкой электроплит | Удельная расчётная электрическая нагрузка, Вт/м2 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | на шинах 0,4 кВ трансформаторных подстанций |  | на шинах 1 0 кВ питающих центров |  |
|  |  | жилых и общественных зданий | преимуществ енно жилых зданий | в целом | отнесённая на одного жителя, кВт/чел |
| Новые районы многоэтажной застройки | Преимущественно жилищный фонд социального использования | 34,9 | 26,5 | 4,1 | 0,45 |
|  | Преимущественно частный жилищный фонд | 29,0 | 21,0 | 0,5 | 0,50 |
| Реконструируемые районы | - | 46,1 | 19,5 | 0,0 | 0,81 |

Ill Удельные расчётные электрические нагрузки жилых зданий

| Район застройки | Жилищный фонд с установкой электроплит | Удельные расчётные электрические нагрузки квартир, кВт/квартира |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | количество квартир в жилом здании |  |  |  |  |
|  |  | 100 | 200 | 400 | 600 | 1000 |
| Новые районы многоэтажной застройки | Государственный и муниципальный жилищный фонд социального использования, жилые ячейки общежитий | 1,41 | 1,28 | 1,20 | 1,16 | 1,12 |
|  | Частный жилищный фонд | 1,55 | 1,41 | 1,32 | 1,28 | 1,23 |
| Реконструируемые районы | - | 2,06 | 1,89 | 1,77 | 1,72 | 1,67 |

Управляющий делами	А.Х. Давлеткильдин

Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан

РАЗРЕШЕНИЕ

на право производства инженерных изысканий для строительства

№ п/п	дата

Выдано: Наименование организации, выполняющей изыскания Назначение работ: Название объекта, № заказа (договора)

Местоположение участка работ: административный, жилой район   городского
округа	город	Уфа	Республики	Башкортостан

К производству заявлены и разрешены следующие виды работ:

| № п/п | Наименование видов работ | Масштаб съемки | Сроки выполнения работ |  | Объем работ | Стоимость (руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | начало | конец |  |  |
| 1. | Инженерно-геологические изыскания |  | дата | дата | п.м. | сумма |
| 2. | Топографо-геодезические работы | М 1:500 М 1:2000 | дата | дата | га (км) | сумма |

Примечания:

- инженерные   изыскания   для  строительства   выполняются   юридическими   и  (или)   физическими  лицами,
получившими в установленном порядке лицензии на их производство;

- застройщик, или по его поручению изыскательская организация, обязаны безвозмездно передать Главному
управлению архитектуры  и  градостроительства Администрации городского округа город Уфа Республики
Башкортостан один экземпляр копий инженерных изысканий, в том числе в электронном виде, для формирования
городского   фонда   инженерных   изысканий   на   территории   городского   округа   город   Уфа   Республики
Башкортостан.

Начальник отдела геослужбы Главархитектуры	Ф.И.О

ИсполнителыФ.И.О.тел.

т/п (№ технологического процесса)

Управляющий делами	А.Х. Давлеткильдин

Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан

63

Список предприятий и организаций, эксплуатирующих магистральные инженерные коммуникации.

I.	«Уфагаз» филиал ОАО «ГАЗСЕРВИС»;
2. ООО «Баштрансгаз»;

3. ООО «БашРЭС-УГЭС»; 4. ООО «БашРТС»;

- МУП «Уфаводоканал»;

- ОАО «Уралтранснефтепродукт»;

- ОАО «Уралсибнефтепровод»;

- ОАО «АНК «Башнефть»;

- ОАО «Башинформсвязь» филиал Уфимская городская телефонная сеть;

10.	МУП«СУРСИС»;

II.	ТУ-5 ПФ ОАО «Ростелеком»;

12. РУМС филиал ОАО «Башинформсвязь». 13.ООО«БашРЭС-Уфа»

Управляющий делами	А.Х. Давлеткильдин

Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан

65

ПЕРЕЧЕНЬ магистральных инженерных сетей.

В  соответствии  со  строительными нормами и правилами  к магистральным инженерным сетям относятся:

- Газопроводы высокого давления выше 12,0 кг/см;

- Электрические сети:

- воздушные линии 110 Кв и выше;

- кабельные линии 110 Кв и выше;

3.	Тепловые сети:

- подземные трубопроводы диаметром 300 мм. и выше;

- надземные трубопроводы диаметром 300 мм. и выше;

4.	Сети водоснабжения:

-водоводы и кольцевые водопроводы диаметром 300 мм и выше;

5.	Сети водоотведения:

-трубопроводы канализации диаметром 300 мм и выше;

6.	Нефтепроводы и нефтепродуктопроводы:

-	трубопроводы перекачки нефти и нефтепродуктов подземной и надземной
прокладки диаметром 300 мм. и выше.

7.	Коммуникации связи.

-телефонные сети международный, междугородний сообщений.

8.	Сети дренажно-дождевой канализации.

-Трубопроводы дренажно-дождевой канализации диаметром 300 мм. и выше.

Управляющий делами	А.Х. Давлеткильдин

Администрации городского округа город Уфа Республики Башкортостан

66